1                         2        3                4                                       5

+     -  4-20

-   D1 D2

1 Multi-LED zur Statusanzeige

2 RJ45 CAN-Bus-Anschluss

3 RJ45 CAN-Bus-Anschluss

4 Universal-Schnittstelle

5 Sensorfühler mit Kabel

Pinbelegung zu der Klemme 4:

Pin1= +24V (braune Ader vom Sensorfühler)

Pin2= GND (blaue Ader vom Sensorfühler)

Pin3= 4-20mA Eingang (schwarze Ader vom Sensorfühler)

Pin4= 4-20mA GND

Pin5= Digital Eingang 1 / S0 Eingang 1

Pin6= Digital Eingang 2 / S0 Eingang 2

Hinweis: Brücke von Pin 2 auf Pin 4