1             2                                                                    3         4        5     6      7      8                9  10

CMC III IO Unit

c

NC NO  C

NC NO  C

NC NO  C

NC NO  C

11       12      13   14    15    16

1 „C“-Taste zur Quittierung von Meldungen

2 Multi-LED zur Statusanzeige

3 Relaisausgang 1 (potenzialfreier Kontakt, max. 24 V DC,1 A); Pin1=NC; Pin2=NO; Pin3=C

4 Relaisausgang 3 (potenzialfreier Kontakt, max. 24 V DC,1 A); Pin1=NC; Pin2=NO; Pin3=C

5 Digital Eingang 1 (für potenzialfreie Kontakte)

6 Digital Eingang 3 (für potenzialfreie Kontakte)

7 Digital Eingang 5 (für potenzialfreie Kontakte)

8 Digital Eingang 7 (für potenzialfreie Kontakte)

9 RJ45 CAN-Bus-Anschluss

10 RJ45 CAN-Bus-Anschluss

11 Relaisausgang 2 (potenzialfreier Kontakt, max. 24 V DC,1 A); Pin1=NC; Pin2=NO; Pin3=C

12 Relaisausgang 4 (potenzialfreier Kontakt, max. 24 V DC,1 A); Pin1=NC; Pin2=NO; Pin3=C

13 Digital Eingang 2 (für potenzialfreie Kontakte)

14 Digital Eingang 4 (für potenzialfreie Kontakte)

15 Digital Eingang 6 (für potenzialfreie Kontakte)

16 Digital Eingang 8 (für potenzialfreie Kontakte)