Marketingové oddělení Rittal Czech, s.r.o. Tel.: 234 099 070 E-mail: marketing@rittal.cz Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby www.rittal.cz

Rittal - tipy na chlazení: Je chlazení opravdu nutné?

Elektrické komponenty v řídicích rozváděčích generují teplo. Toto teplo musí být z rozváděčů účinně odváděno tak, aby komponenty byly chráněny před vysokými teplotami. Pokaždé však není nutné použít aktivní chlazení, jako například chladicí jednotky. V závislosti na tepelných ztrátách a rozměru rozváděče může být dostatečným i použití pasivního chlazení.

Elektrické a elektronické komponenty instalované v rozváděči jsou obvykle navrženy pro maximální provozní teplotu 50°C. Doba životnosti elektrických komponentů závisí do značné míry na provozní teplotě. Snížení teploty o 10°C jejich životnost zdvojnásobuje. Teplota vzduchu uvnitř rozváděče 35°C je běžně volena jako ideální kompromis mezi životností komponentu a úrovní použitého chlazení.

Výhody pasivního odvodu tepla

V zásadě existují dva způsoby, jak odvést (ztrátové) teplo ze skříně – chladicí médium (vzduch nebo chladicí voda), které odvádí teplo z rozváděče nebo konvektivní přenos tepla přes povrch skříně. První možnost - aktivní chlazení - vyžaduje další vybavení, jako jsou ventilátory s filtrem, chladicí jednotky nebo výměníky tepla vzduch / voda. V případě pasivního odvodu tepla je teplo přenášeno výhradně přes panely pláště rozváděče. Výhody jsou jasné. Počáteční výdaje jsou nižší, protože není vyžadováno žádné další zařízení a uživatelé tak také ušetří energii i náklady na údržbu. Absence dodatečných otvorů v plášti rozváděče znamená, že systém je lépe chráněn před prachem a vlhkostí. Navíc, zcela uzavřená skříň usnadňuje EMC krytí a eliminuje kondenzaci, kterou může způsobit aktivní chlazení. Rovnoměrné tepelné ztráty také znamenají konstantní teplotu v rozváděči, takže komponenty jsou vystaveny nižšímu namáhání spojeným s kolísáním teploty než v případě aktivního chlazení.

Větší plocha zlepšuje odvod tepla

Pasivní odvod má však své meze dané použitým fyzikálním principem. Čím nižší je teplota okolí, tím účinněji tato metoda funguje. Součinitel prostupu tepla rozváděče a účinná povrchová rozváděče jsou také klíčovými faktory odvodu tepla. Způsob výpočtu udává DIN VDE 0660 část 500 / IEC 890. Pro danou velikost rozváděče je efektivní plocha rozváděče maximální u volně stojící skříně. Řadové uspořádání rozváděčů, montáž na stěnu nebo zakrytí střešních ploch tuto efektivní plochu snižuje. Pokud jsou definovány tepelné ztráty komponentů v rozváděči a okolní teplota, lze snadno vypočítat průměrnou teplotu uvnitř rozváděče.

Pokud vypočítaná teplota překročí požadovanou vnitřní teplotu rozváděče, aktivní chlazení není nutně nutné. Použití mírně většího rozváděče může například znamenat, že pasivní odvod tepla je dostatečný. Zvláště u malých rozváděčů může mírné zvýšení plochy výrazně snížit maximální vnitřní teplotu v rozváděči. To je třeba vzít v úvahu při návrhu rozváděče s nízkou tepelnou zátěží.

Další možností je umístění komponentů s obzvláště vysokými tepelnými ztrátami - jako jsou brzdné odpory - mimo rozváděč. Šikovný návrh ovládacích prvků a spínačů je proto vysoce účinným prostředkem snížení nákladů na odvod tepla. Rozměry rozváděčů, jejich umístění a umístění komponentů s nejvyššími tepelnými ztrátami hrají v tomto ohledu klíčovou roli.

Vliv na kontrolu klimatu má rovněž materiál rozváděče. Ve strojírenských aplikacích tradičně převažují lakované plechy z nerezavějící oceli nebo ocelové konstrukce s koeficientem prostupu tepla cca. k = 5,5 W/m².K, ale koeficient se mění podle provedení, například u dvojitých nebo izolovaných rozváděčů pro jiné oblasti použití nebo venkovní aplikace.

(3.545 znaků)



Obrazový materiál

Obrázek 1

Odvod ztrátového tepla bez aktivního chlazení, jako je například chladicí jednotka, je závislé na tepelných ztrátách elektrického rozváděče a jeho velikosti.

Obrázek 2

Maximální teplota uvnitř elektrického rozváděče při teplotě okolí 25 °C pro různé tepelné zátěže v závislosti na celkovém povrchu elektrického rozváděče bez použití aktivního chlazení.

Obrázek 3

V uvedeném příkladu je vnitřní teplota v rozváděči 43,9 °C což je mírně nad doporučeným rozsahem 35 až 40°C. To znamená použít aktivní chlazení. Ovšem odvod ztrátového tepla lze také zvýšit, při zachování všech stávajících podmínek použitím větší skříně rozváděče (1 m x 2 m x 0,6 m), u které je efektivní plocha 6,6 m2. Zvětšením plochy je dosaženo vnitřní teploty 38,8 °C. To znamená, že vhodné teploty v elektrickém rozváděči lze v některých případech dosáhnout i bez instalace jakéhokoliv aktivního chlazení pouze zvětšením skříně elektrického rozváděče.

Otisknutí tiskové zprávy bez nároku na honorář. Jako zdroj prosím uveďte Rittal Czech, s.r.o. Těšíme se na zaslání verze převzaté tiskové zprávy.

Společnost Rittal

Společnost Rittal Czech, s.r.o. je dceřinou společností Rittal GmbH & Co. KG, předního světového výrobce systémových řešení pro výrobu rozváděčů, rozvod proudu, průmyslovou klimatizaci a IT infrastrukturu, včetně softwaru a služeb. Řešení společnosti Rittal nacházejí uplatnění ve všech oblastech průmyslu, včetně strojírenství, IT a telekomunikací.

Široké produktové portfolio společnosti zahrnuje kromě jiného i komponenty pro kompletní řešení modulárních a energeticky účinných datových center včetně inovativní bezpečnostní koncepce a fyzického zabezpečení dat a celé systémové IT infrastruktury.

Společnost Rittal, založená v roce 1961, vyrábí své výrobky v 11 výrobních závodech a je celosvětově zastoupena prostřednictvím 64 dceřiných společností a 40 obchodních zastoupení. Společnost Rittal je s více než 10 000 zaměstnanci největším členem skupiny Friedhelm Loh Group. Celá skupina FLG zaměstnává více než 11 500 zaměstnanců a v roce 2013 dosáhla obratu 2,2 miliardy EUR. Další informace lze nalézt na webových stránkách www.rittal.cz a www.friedhelm-loh-group.com.