## Krycí list
Ověření návrhu dle ČSN EN IEC 61439 Část 1: ed. 3 - Obecná ustanovení Část 2: ed. 3 - Výkonové rozváděče Krycí list - Ověření návrhu 1/1
Výrobce rozváděče: Switchgear assembly manufacturer: | Vzor dokumentu. Plnou verzi vám rádi zašleme po registraci. | [6 empty] | Číslo dokumentu: Serial number:
Adresa: Address: | Příčná 323 | [6 empty] | xxxxxxxxxxx
PSČ, Město: Zip code, City: | 111 50, Praha | [6 empty] | Název rozváděče: Switchgear name:
Email: Email: | Vaše emailová adresa | [6 empty] | RH 1
5.2.1. Jmenovité napětí rozváděče: | [5 empty] | Un | 400 |  | V
5.2.2. Jmenovité pracovní napětí obvodu rozváděče: | [5 empty] | Ue | 400 |  | V
5.2.3. Jmenovité izolační napětí obvodu rozváděče: | [5 empty] | Ui | 440 |  | V
5.2.4. Jmenovité impulzní výdržné napětí rozváděče: | [5 empty] | Uimp | 4 |  | kV
5.3.1. Jmenovitý proud rozváděče: | [5 empty] | Ina | 250 |  | A
5.3.2. Jmenovitý proud obvodu: | [5 empty] | Inc | --- |  | A
5.3.3. Skupinový jmenovitý proud hlavního obvodu: | [5 empty] | Ing | 200 |  | A
5.3.4. Jmenovitý dynymický výdržný proud: | [5 empty] | Ipk | 17 |  | kA
5.3.5. Jmenovitý krátkodobý výdržný proud hlavního obvodu rozváděče: | [5 empty] | Icw | 10 | kA | 1 s
5.3.6. Jmenovitý podmíněný zkratový proud rozváděče nebo obvodu rozváděče: | [5 empty] | Icc | 10 |  | kA
5.4 Jmenovitý činitel nesoudobosti: | [5 empty] | RDF | 0.8
5.5 Jmenovitý kmitočet: | [5 empty] | fn | 50 |  | Hz
5.6 a) doplňující požadavky | [6 empty] | Žádné
5.6 b) stupeň znečištění makroprostředí | [6 empty] | 3
5.6 c) způsob uzemnění sítě | [6 empty] | TN-C-S
5.6 d) vnitřní nebo venkovní instalace | [6 empty] | Vnitřní
5.6 e) stabilní nebo mobilní | [6 empty] | Stabilní
5.6 f) stupeň ochrany | [5 empty] | IP | 54
5.6 g) určený pro používání laiky nebo oprávněnými osobami | [6 empty] | Osoba ZNALÁ
5.6 h) třídění elektromognetické kompatibility | [5 empty] | EMC | Prostředí A
5.6 i) zvláštní provozní podmínky | [6 empty] | Žádné
5.6 j) vnější konstrukce | [6 empty] | Skříňový rozváděč
5.6 k) stupeň ochrany proti mechanickým rázům | [5 empty] | IK | 07
5.6 l) typ konstrukce - pevné nebo odnímatelné části | [6 empty] | Výsuvné části
5.6 m) druh přístroje jistícího před zkratem | [6 empty] | Jistič
5.6 n) opatření pro ochranu před elektrickým proudem |  |  |  |  | Základní ochrana: |  | Přepážky nebo skříně
[5 empty] | Ochrana při poruše: |  | Automatickým odpojením
5.6 o) celkové rozměry | Šířka: | 1200 | mm | Výška: | 2200 | mm | Hloubka: | 600 | mm
5.6 p) hmotnost | [6 empty] | 100 |  | kg
Note on I10: Nejvyšší jmenovité napětí elektrické sítě stanovené výrobcem rozváděče, na něž je hlavní obvod rozváděče navržen a připojen. - Ve vícefázových obvodech je to napětí mezi vodiči. - Přechodné jevy se neberou v úvahu - Hodnota napájecího napětí může překračovat jmenovité napětí v důsledku dovolených tolerancí sítě - Napětí pro AC a DC je udáváno jako efektivní hodnota, resp. střední hodnota Jmenovité napětí musí být přinejmenším rovné jmenovitému napětí elektrické sítě. Pro standardní sítě nejčastěji uvádíme hodnotu 400 V
Note on I11: Hodnota napětí, AC (efektivní hodnota) nebo DC (střední hodnota) stanovená výrobcem pro rozváděč nebo obvod, která v kombinaci se jmenovitým proudem, určuje jeho použití. - Ve vícefázových obvodech je to napětí mezi vodiči. Nesmí být nižší, než jmenovité napětí sítě, k níž je obvod připojen. Pokud se liší od jmenovitého napětí rozváděče, musí být stanoveno příslušné jmenovité napětí obvodu. Zde také nejčastěji uvádíme hodnotu 400 V
Note on I12: Efektivní hodnota výdržného napětí, stanovená výrobcem pro rozváděč nebo jeho obvodu charakterizující stanovenou výdržnou schopnost izolace. Je to hodnota napětí, k níž se vztahují dielektrická zkušební napětí a povrchové cesty. - Ve vícefázových obvodech je to napětí mezi vodiči. Jmenovité izolační napětí musí být rovné nebo vyšší než hodnoty pro Un a pro Ue téhož obvodu. Nejčasteji uvádíme pro 3f. síť při Un 400 V – 440 V a pro 1f. síť při Un 230 V – 253 V
Note on I13: Hodnota impulzního výdržného napětí, stanovená výrobcem pro rozváděč nebo jeho obvod, charakterizující stanovenou výdržnou schopnost jeho izolace proti přechdným přepětím. Je to hodnota napětí, k níž se vztahují vzdušné vzdálenosti a odolnost pevné izolace vůči přechodnému přepětí. Musí být rovné hodnotám stanoveným pro přechodná přepětí vyskytující se v elektrických sítích, k nimž bude obvod připojen. Hodnoty jmenovitého impulzního výdržného napětí jsou uvedeny v tabulce G.1 (list G1)
Note on I14: Jmenovitý proud rozváděče je nižší z těchto hodnot: - celkový skupinový jmenovitý proud Ing napájecího obvodu, který je buď skupinový jmenovitý proud jednoho napájecího obvodu nebo součet skupinových jmenovitých proudů napájecích obvodů pracujících v rozváděči paraelně a současně - celkový proud, který můžou hlavní přípojnice v konkrétní konfiguraci vést Tento proud musí být veden, aniž by oteplení překročilo meze stanovené v tabulce 6 (list T6)
Note on I15: Je proud, který může být veden výstupním obvodem, když všechny ostatní hlavní výstupní obvody v tom samém poli proud nevedou. Tento proud musí být veden, aniž by oteplení různých částí rozváděče překročilo meze stanovené v tabulce 6 (list T6). Stanovení jmenovitého proudu obvodu Inc je nepovinné, pokud je stanoven skupinový jmenovitý proud Ing obvodu. Pokud je stanoven Inc, maximální přípustný trvalý zatěžovací proud jednotlivého obvodu v mírně zatíženém poli může být vyhodnocen a je možné, aby zatížení jednotlivého obvodu překročilo Ing, ale nikdy není dovoleno, aby překročilo Inc
Note on I16: Je proud, který může hlavní obvod vést, berou-li se v úvahu vzájemné tepelné vlivy ostatních obvodů, které jsou současně zatíženy ve stejném poli rozváděče. Skupinový jmenovitý proud hlavního obvodu je proud, který může být tímto obvodem veden, pokud je zatížen trvale a současně alespoň spolu s jedním dalším obvodem v uspořádání stanoveném původním výrobcem. Tento proud musí být veden, aniž by oteplení různých částí rozváděče překročilo meze stanovené v tabulce 6 (list T6). Ing lze vypočítat jako Inc x RDF. Skupinový jmenovitý proud hlavních obvodů, které jsou trvale a současně zatíženy, musí být rovný nebo vyšší než předpokládané zatížení výstupních obvodů.
Note on I17: Je proud, který musí být rovný (nebo vyšší) hodnotám stanoveným pro vrcholovou hodnotu předpokládaného zkratového proudu napájecí sítě, k níž bude obvod připojen. Hodnota proudu Ipk se získá vynásobením hodnoty Icw příslušnou hodnotou činitele n. Hodnoty tohoto činitele jsou uvedeny v tabulce 7 (list T7)
Note on I18: Je proud, který musí být rovný (nebo vyšší) předpokládané hodnotě zkratového proudu Icp v každém místě připojení k napájení. Rozváděči lze přiřadit různé hodnoty Icw pro různé doby trvání zkratu, obvykle však nepřesahuje 1 s.
Note on I19: Je proud stanovený výrobcem rozváděče, který rozváděč vydrží po celou dobu vypnutí zařízení jistícího před zkratem. Musí být rovný (nebo vyšší) předpokládané hodnotě zkratového proudu Icp po dobu jeho trvání omezenou funkcí zařízení jistícího před zkratem, které chrání rozváděč.
Note on I20: Je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 z ČSN EN 61439-2 : 0,8 pro motory <= 100kW 1,0 pro motory > 100kW 0,2 pro elektrický ovládač 0,8 pro rozvod - 2 a 3 obvody na pole 0,8 pro rozvod - 4 a 5 obvody na pole 0,7 pro rozvod - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 pro rozvod - 10 nebo více obvodů na pole Jmenovitý činitel nesoudobosti je alternativou ke stanovení skupinových jmenovitých proudů Ing výstupních obvodů. Jejich proudovou zatížitelnost při současném provozování, lze stanovit jmenovitým proudem Inc a činitelem RDF.
Note on I21: Je hodnota kmitočtu, na který jsou obvody rozváděče navrženy a odpovídá hodnotě kmitočtu sítě, k níž je rozváděč připojen. Kmitočet má být stanoven dle příslušných norem IEC pro vestavné součásti
Note on B22: Jsou požadavky závislé na použití funkční jednotky např. typu koordinace, charakteristiky přetížen atd.
Note on I23: Je smluvené číslo vyjadřující stupeň znečištění stavu okolního prostředí, které vede ke snížení elektrické pevnosti a nebo měrného povrchového odporu. Makroprostředí je prostředí, ve kterém je rozváděč provozován. Stupeň znečištění, kterému jsou vystaveny izolační materiály a součástí, může být odlišný od stupně znečištění makroprostředí, ve kterém jsou zařízení nebo součásti umístěny a to vlivem ochrany, která se provádí prostředky jako je skříň nebo vnitřní topení, zabraňující absorpci nebo kondenzaci vlhkosti. Pro působení na izolaci je určujícíc mikroprostředí, nikoliv prostředí obklopující rozvaděč. Mikroprostředí může být lepší nebo horší, než je okolní prostředí rozvaděče. Zahrnuje veškeré činitele, které mají vliv na izolaci, jako jsou klimatické a elektromagnetické podmínky, vytváření znečištění atd. Pro posouzení vzdušných vzdálenstí a povrchových cest, jsou zavedeny 4 následující stupně znečištění: Stupeň znečištění 1: žádné znečištění, nebo pouze suché, nevodivé znečištění, které nemá žádný vliv Stupeň znečištění 2: pouze nevodivé, nebo případně znečištění způsobující dočasnou vodivost kondenzací Stupeň znečištění 3: vodivé znečištění nebo suché nevodivé, které se může stát vodivým vlivem kondenzace Stupeň znečištění 4: souvislá vodivosti v důsledku vodivého prachu, deště nebo jinými podmínkami (tento stupeň nelze použít pro mikroprostředí uvnitř rozvaděče) Pro výkonové rozváděče se uvažujeme převážně Stupeň znečištění 3. Stupeň znečištění určuje také minimální vzdušné vzdálenosti, viz. tabulka 1 (list T1) a minimální povrchové cesty, viz. tabulka 2 (list T2).
Note on I24: Pro kterou je rozváděč navržen
Note on I25: Vnitřní rozváděč určený pro použití v místech, kde jsou splněny normální provozní podmínky pro vnitřní použití: - teplota vzduchu v rozsahu od -5°C do +40°C, růměrná teplota během 24 hodin nepřesahuje +35°C - relativní vlhkost nepřesahuje 50% při maximální teplotě +40°C, vyšší relativní vlhkost může být dovolena při nižších teplotách. Je třeba brát v úvahu mírnou kondenzaci, která se může příležitostně vyskytnout v důsledku změny teploty. Venkovní rozváděč určený pro použití v místech, kde jsou splněny normální provozní podmínky pro venkovní použití: - teplota okolního vzduchu: v rozsahu od -25°C do +40°C, průměrná teplota během 24 hodin nepřesahuje +35°C - relativní vlhkost může být přechodně až 100% při maximální teplota +25°C
Note on I26: Stabilní rozváděč je určen k pevné instalaci např. k podlaze nebo ke stěně. Mobilní rozváděč je vyroben tak, aby mohl být přemísťován a používán na různých místech.
Note on I27: IP kód - Stupeň ochrany před dotykem neživých částí, vniknutím cizích pevných předmětů a vody. Pokud prázdná skříň splňuje požadavky dle ČSN EN 62208 na požadované IP, memí nutné stupeň ochrany dále zkoušet, je však nutné brát zřetel na prvky instalované do dveří (případně boků) skříně, kdy instalace těchto prvků může změnit stupeň ochrany.
Note on I28: Laik - osoba, která není ani znalá ani poučená Oprávněná osoba - znalá nebo poučená osoba, která je oprávněná vykonat stanovenou práci. - Za osoby znalé se považují osoby pro samostatnou činnost, osoby pro řízení činnosti a revizní technici. - Osobou poučenou se stanete ve chvíli, kdy podepíšete zápis o provedeném poučení a ověření znalostí. Tuto problematiku dříve řešila vyhláška č. 50/1978 Sb., dnes nařízení vlády 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
Note on I29: Je schopnost zařízení pracovat vyhovujícím způsobem v danném prostředí bez vytváření elektromagnetického rušení pro ostatní zařízení v tomto prostředí. Výrobce rozváděče stanoví, pro které prostředí je rozváděč vhodný. Pro většinu aplikací v rozsahu této normy se uvažují dvě kategorie okolního prostředí a jsou označovány jako: Prostředí A: Elektrické sítě napájené z vysokonapěťového transformátoru určené pro napájení instalace napájející výrobní nebo podobný závod, která má pracovat v průmyslových lokalitách nebo v jejich blízkosti, jak je popsáno níže. Tato norma platí také pro přístroje napájené baterií a určené k používání v průmyslových lokalitách. Prostředí jsou průmyslová, jak vnitřní, tak venkovní. Prostředí B: Veřejné sítě nízkého napětí nebo přístrojů připojených k vyhrazenému stejnosměrnému zdroji, který má být rozhraním mezi přístrojem a veřejnou sítí nízkého napětí. Platí také pro přístroj, který je napájen baterií nebo je napájen z neveřejné, ale neprůmyslové rozvodné sítě nízkého napětí, pokud se má tento přístroj používat v níže popsaných lokalitách. Příslušná prostředí jsou lokality v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu, jak vnitřní, tak venkovní. Lokality, které jsou charakterizovány tím, že jsou napájeny přímo nízkým napětím z veřejné sítě, jsou považovány za lokality v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.
Note on I30: Pokud se vyskytují jakékoliv zláštní provozní podmínky, je nutné splnit odpovídající opatření, nebo musí být vypracovány příslušné dohody mezi výrobcem a uživatelem rozváděče. Uživatel musí prokazatelně informovat výrobce rozváděče o existenci těchto zvláštních provozních podmínek. Zvláštní provozní podmínky jsou například: - nestandardní teplota, vlhkost, nadmořská výška... - velké změny teploty a vlhkosti (kondenzace) - silné znečištění - nadstandardní elektrické nebo magnetické pole - provoz v extrémních klimatických podmínkách - plísně, houby, živočichové... - prostory instalace s nebezpečím výbuchu nebo požáru - seizmické jevy, rázy, otřesy, vybrace... - instalace v ovlivňující vedení proudu (do stroje, do stěny...) - vystavení rušení - přepětí nebo kolísání napětí - zvýšené hodnoty, napětí, proudu, harmonické složky... - vystavení radiaci
Note on I31: Skříňový rozváděč - rozváděč stojící na podlaze, který se může skládat z několika polí, prostorů nebo oddílů Pultový rozváděč - rozváděč s vodorovným nebo šikmým ovládacím panelem, případně jejich kombinací, určený pro ovládací, měřící, signalizační a podobné přístroje. Rozvodnice - rozváděč, který bude namontován na svislé rovině Nástěnný rozváděč - rozváděč pro montáž na povrch stěny Zapuštěný rozváděč - rozváděč pro montáž do stěny
Note on I32: IK kód - maximální stupeň ochrany před mechanickým rázem poskytovaný krytem rozváděče. Pokud prázdná skříň splňuje požadavky dle ČSN EN 62208 na požadované IK, memí nutné stupeň ochrany proti mechanickým rázům dále zkoušet
Note on I33: U pevných částí musí být hlavní obvody připojovány nebo odpojovány pouze tehdy, když rozváděč nebude pod napětím. Odstraňování a instalování pevných částí obvykle vyžaduje použití nástroje. Proti neoprávněnému provozu lze spínací přístroj vybavit prostředky pro jeho zajištění. Odnímatelné čísti musí být provedeny tak, aby elektrická zařízení mohla být bezpečně odpojena (nebo připojena) z hlavního obvoud, i přes to, že je tento obvod pod napětím. Odnímatelné částí lze opatřit blokovacím zařízením. Během přechodu z jedné polohy do druhé, je nutné dodržet vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty. Odnímatelná část musí být povedena tak, aby odpojení nebo připojení proběhlo bez zatížení.
Note on I34: SCPD - zařízení určené k ochraně obvodu před zkratem
Note on H35: Ochrana před úrazem el. proudem - má zabránit dotyku živých částí (dříve ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) Dle způsobu provedení, obvykle uvádíme: - Přepážky nebo skříně
Note on H36: Druh ochrany před úrazem el. proudem (dříve ochrana před nepřímým dotykem) Zde uvádíme: - Automatické odpojení od napájení - Elektrické oddělení - Dvojité nebo zesílená izolace
Note on I37: Maximální celkové rozměry celé sestavy rozváděče. (včetně podstavců, nadstaveb atd….)
Note on I38: Maximální celková hmotnost celé sestavy rozváděče.

## Ověření návrhu
Ověření návrhu dle ČSN EN IEC 61439 Část 1: ed. 3 - Obecná ustanovení Část 2: ed. 3 - Výkonové rozváděče
1/2
Výrobce rozváděče: Switchgear assembly manufacturer: |  | Vzor dokumentu. Plnou verzi vám rádi zašleme po registraci. |  |  | Číslo dokumentu: Serial number:
Adresa: Address: |  | Příčná 323 |  |  | xxxxxxxxxxx
PSČ, Město: Zip code, City: |  | 111 50, Praha |  |  | Název rozváděče: Switchgear name:
Email: Email: |  | Vaše emailová adresa |  |  | RH 1
Článek | Označení ověření | Kritérium | Metoda ověřování | Produkt - RITTAL (vyberte / doplňte) | Číslo zprávy
10.2.2 | Odolnost proti korozi | Zkouška náročnosti A pro istalaci ve vnitřních prostorách | Zkouška | AX - Kompaktní rozváděčové skříně - ocelový plech | DRI191653300
10.2.3.1 | Ověřování tepelné stability skříní | 70°C po dobu 168 h s dobou regenerace 96 h | Zkouška | AX - Kompaktní rozváděčové skříně - ocelový plech | DRI191653300
10.2.3.2 | Ověřování odolnosti izolačních materiálů proti nadměrnému teplu, vzplanutí a šíření plamene v důsledku vnitřních jevů | 960°C pro části nutné pro udržení proudových částí v jejich poloze 850°Cpro skříně určené pro namontování do dutých příček 650°C pro všechny ostatní části | Hodnocení | SV komponenty Rittal | Ověření pomocí poskytnutých údajů od výrobce
10.2.4 | Odolnost proti ultrafialovému (UV) záření | UV odolnost nutná jen pro venkovní instalaci | Zkouška | AX - Kompaktní rozváděčové skříně - ocelový plech | DRI191653300
10.2.5 | Zvedání | Průběh zkoušky s max. mechanickým zatížením | Zkouška | AX - Kompaktní rozváděčové skříně - ocelový plech | DRI191653300
10.2.6 | Mechanický náraz | IK 07 | Zkouška | AX - Kompaktní rozváděčové skříně - ocelový plech | DRI191653300
10.2.7 | Značení | Popis barvou/inkoustem | Zkouška | Výrobce tiskárny | XXXXXXXX
10.3 | Stupeň ochrany rozváděčů | IP 54 | Zkouška | AX - Kompaktní rozváděčové skříně - ocelový plech | DRI191653300
10.4 | Vzdušné vzdálenosti | --- | Zkouška | Rittal VX25 Ri4Power | LAB 2018-0141502 dle použitých přístrojů
10.4 | Povrchové cesty PD = Stupeň znečištění MG = Skupina materiálů | 16,0 mm pro Ui 1000 V, St.Zn. III, Sk.M. IIIa | Zkouška | Rittal VX25 Ri4Power | LAB 2018-0141502 dle použitých přístrojů
10.5.2 | Účinná spojitost uzemnění neživých částí rozváděče a ochranného obvodu | < 0,1 Ω | Zkouška | Rittal PE-Systém Maxi-PLS 1600 (45S) Icw do 60kA /Ipk do 133kA | 07257-17-0610
10.5.3 | Zkratová odolnost ochranného obvodu | Do 60 kA se systémem PE- 80x10 mm - Rittal, pro hlavní sběrnice až do 100 kA | Zkouška | Rittal PE-Systém Maxi-PLS 1600 (45S) Icw do 60kA /Ipk do 133kA | 07257-17-0610
Ověření návrhu dle ČSN EN IEC 61439 Část 1: ed. 3 - Obecná ustanovení Část 2: ed. 3 - Výkonové rozváděče
2/2
Výrobce rozváděče: Switchgear assembly manufacturer: |  | Vzor dokumentu. Plnou verzi vám rádi zašleme po registraci. |  | Číslo dokumentu: Serial number:
Adresa: Address: |  | Příčná 323 |  | 0
PSČ, Město: Zip code, City: |  | 111 50, Praha |  | Název rozváděče: Switchgear name:
Email: Email: |  | Vaše emailová adresa |  | 0
PSČ, Město: Zip code, City:
Článek | Označení ověření | Kritérium | Metoda ověřování | Produkt - RITTAL (vyberte / doplňte) | Číslo zprávy
10.6 | Vestavění spínacích přístrojů a součástí | Splnění konstrukčních požadavků uvedených v 8.5 na vestavění spínacích přístrojů a součástí | Hodnocení prohlídkou | Zpráva | Kontrolní seznam 10.6
10.7 | Vnitřní elektrické obvody a spoje | Splnění konstrukčních požadavků uvedených v 8.6 na vnitřní elektrické obvody a spoje | Hodnocení prohlídkou | Zpráva | Kontrolní seznam 10.7
10.8 | Svorky pro vnější vodiče | Splnění konstrukčních požadavků uvedených v 8.8 na svorky pro vnější vodiče | Hodnocení prohlídkou | Zpráva | Kontrolní seznam 10.8
10.9.2 | Výdržné napětí průmyslového kmitočtu | Hlavní obvody (tabulka 8, ČSN EN 61439-1) | Zkouška | 2200V AC/3110V DC pro 800V < Ui < 1000V | 243/2011
|  | Pomocné a řídící obvody (tabulka 9, ČSN EN 61439-1) | Zkouška | 60 V < Ui - Viz tabulka 8 ČSN EN 61439-1 ed.2 | 243/2011
10.9.3 | Impulzní výdržné napětí | U1,2/50' 4,8 kV pro Uimp 4,0 kV | Zkouška impulzním výdržným napětím | Riline 60/Maxi-PLS | 1579.2100.157.0530
10.9.4 | Zkoušení skříní vyrobených z izolačního materiálu | 2837 V AC (1,5*1890 V AC) pro 300 V ≤ Ui ≤ 690 V | Není vyžadováno |  | Není vyžadováno
10.10 | Ověřování oteplení | Výpočtem dle 10.10.4 - Ověření je dosaženo, je-li vypočtená vnitřní teplota v rozváděčí (poli rozváděče) nižší, než je dovolená provozní teplota použitých součástí. | Výpočet (hodnocení) do 1600 A | Zkouška / Referenční typ / Zpráva | XXXXXXXX
10.11 | Zkratová odolnost hlavních přípojnic | Ověřování dodržením jmenovitých hodnot zkratového proudu | Zkouška | Rittal Rozteč 185mm 3052000 Icw do 52,5kA / Ipk do 115,5kA | 274.96; 1579.0949.6.474 1579.1373.7.782; 1579.1373.771 1579.2080903.413 viz graf vzdálenosti držáků
| Zkratová odolnost držák N 9686.300 | Ověřování dodržením jmenovitých hodnot zkratového proudu | Zkouška | VX25Ri4Power 4x50x10 Icw do 60kA / Ipk do 132kA | 2018-0141502
10.12 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | Prostředí A | Ověřování návrhu není vyžadováno |  | ČSN EN 61439-1 J.9.4.2
10.13 | Mechanická funkce | Ověřování mechanické funkce | Ověřování návrhu není vyžadováno |  | Není vyžadováno

## Prohlášení o shodě
EU prohlášení o shodě Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek splňuje požadavky všech technických předpisů a že splňuje níže uvedené technické požadvky. Výrobek: Nízkonapěťový rozváděč
Výrobce rozváděče: Switchgear assembly manufacturer: | Vzor dokumentu. Plnou verzi vám rádi zašleme po registraci. |  |  | Výrobní číslo: Document-No.:
Adresa: Address: | Příčná 323 |  |  | xxxxxxxxxxx
PSČ, Město: Zip code, City: | 111 50, Praha |  |  | Název rozváděče: Switchgear name:
Email: Email: | Vaše emailová adresa |  |  | RH 1
Shoda s nařízeními: |  | Směrnice EP a Rady 2014/35/EU, Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. Směrnice EP a Rady 2014/30/EU, Nařízení vlády č. 117/2016 Sb.
Aplikované harmonizované normy: |  | ČSN EN 61439-1 ed.3, ČSN EN 61439-2 ed.3 IEC 61439-1:2021, IEC 61439-2:2021
Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo zařízení opatřeno označením CE*): |  |  |  | xx
*) Ve spojení s viditelným označením výrobce na rozváděči nízkého napětí, v daném případě viditelné až po otevření dveří.
V |  | Dne | Jméno a Podpis

## Štítek
0
Vzor dokumentu. Plnou verzi vám rádi zašleme po registraci.
Příčná 323 |  |  |  |  | Výrobní číslo
111 50, Praha |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx
|  |  | Síť |  | Datum výroby
IEC 61439-2 |  |  | TN-C-S
Un |  | InA |  | Icw | Frekvence |  | Hmotnost
400 V |  | 250 A |  | 10 kA / 1 s | 50 Hz |  | 100 kg
Stupeň krytí
Rozměry | 1200 mm x 600 mm x 2200 mm |  |  |  | IK 07 |  | IP 54

## Pom1 (hidden)
--- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
≤ 2,5 | 2 | TN-C | Vnitřní | Stabilní | 1X | Osoba ZNALÁ | Prostředí A | Skříňový rozváděč | 01 | Pevné části | Jistič
4 | 3 | TN-S | Venkovní | Mobilní | 10 | Osoba POUČENÁ | Prostředí B | Pultový rozváděč | 02 | Odnímatelné části | Pojistka
6 | 4 | TN-C-S |  |  | 2X | LAIK |  | Rozvodnice | 03 | Výsuvné části | Bez ochrany
8 |  | IT |  |  | 20 |  |  | Nástěnný rozváděč | 04
12 |  | TT |  |  | 20 - s aktivní ventilací |  |  | Zapuštěný rozváděč | 05
[5 empty] | 4X |  |  |  | 06
[5 empty] | 42 |  |  |  | 07
[5 empty] | 43 |  |  |  | 08
[5 empty] | 44 |  |  |  | 09
[5 empty] | 54 |  |  |  | 10
54 - s aktivní ventilací
55
66

## List1 (hidden)
Sloupec1 | Sloupec2
--- | ---
KX - Svorkovnicové skříňky | DRI2016582DE
AX - Kompaktní rozváděčové skříně - ocelový plech | DRI191653300
AX - Plastové rozváděčové skříně | DRI2116708CS
AE - Kompaktní rozváděčové skříně - nerez ocel | DRI161611500
HD - Svorkovnicové skříně | DRI221721300
HD - Kompaktní rozváděčové skříně | DRI221721400
VX25 - Systém řadových skříní | DRI191653100
VX SE - Samostatně stojící systémové skříně | DRI221711900
EL - Nástěnné skříňky | DRI2016576DE
TP - Systémy TopPult | DRI2116774DE
PC - Skříně pro počítačové systémy | DRI2116704DE
CS Basic - Venkovní skříně | DRI171634200
CS Toptec - Venkovní skříně | DRI2016670CS
10.4 - vzdušné vzdálenosti
--- | ---
Rittal RiLine 60 | 1579.0263.7.163; 1579.0797.5.293 dle použitých přístrojů
Rittal Maxi-PLS | 1579.1373.7.782; 1579.1373.7.771 dle výrobce přístrojů
Rittal VX25 Ri4Power | LAB 2018-0141502 dle použitých přístrojů
---
1,5 mm pro Uimp 2,5 kV
3,0 mm pro Uimp 4,0 kV
5,5 mm pro Uimp 6,0 kV
8,0 mm pro Uimp 8,0 kV
14,0 mm pro Uimp 12,0 kV
---
4,0 mm pro Ui 250 V, St.Zn. III, Sk.M. IIIa
6,3 mm pro Ui 400 V, St.Zn. III, Sk.M. IIIa
8,0 mm pro Ui 500 V, St.Zn. III, Sk.M. IIIa
16,0 mm pro Ui 1000 V, St.Zn. III, Sk.M. IIIa
20,0 mm pro Ui 1250 V, St.Zn. III, Sk.M. IIIa
25,0 mm pro Ui 1600 V, St.Zn. III, Sk.M. IIIa
--- | ---
Rittal PE-Systém 1x30x5 Icw do 25kA /Ipk do 52,5kA | 10081-19-0342
Rittal PE-Systém 1x30x10 Icw do 30kA /Ipk do 105kA | 09750-19-0064
Rittal PE-Systém 2x30x10 Icw do 65,7kA /Ipk do 105kA | 08735-018-0550
Rittal PE-Systém 1x40x10 Icw do 44,1kA /Ipk do 105kA | 09750-19-0064
Rittal PE-Systém 1x80x10 Icw do 60kA /Ipk do 105kA | 08735-018-0549
Rittal PE-Systém Maxi-PLS 1600 (45S) Icw do 60kA /Ipk do 133kA | 07257-17-0610
Rittal PE-Systém Maxi-PLS 2000 (45) Icw do 60kA /Ipk do 133kA | 07257-17-0610
Rittal PE-Systém Maxi-PLS 3200 (60) Icw do 60kA /Ipk do 133kA | 07257-17-0610
--- | ---
Zkoušením dle 10.10.2 - Na konci zkoušky nesmí oteplení překročit hodnoty předepsané v tabulce 6 (list T6) | Zkouška
Porovnáním dle 10.10.3 - Rozváděče ověřované odvozením od podobného zkoušeného provedení | Porovnáním s referenčním návrhem
Výpočtem dle 10.10.4 - Ověření je dosaženo, je-li vypočtená vnitřní teplota v rozváděčí (poli rozváděče) nižší, než je dovolená provozní teplota použitých součástí. | Výpočet (hodnocení) do 1600 A
---
50 Hz
60 Hz
---
IK 01
IK 02
IK 03
IK 04
IK 05
IK 06
IK 07
IK 08
IK 09
IK 10
---
TN-C
TN-S
TN-C-S
IT
TT
---
IPXX
IP2X
IP2X - s aktivní ventilací
IP54
IP54 - s aktivní ventilací
IP55
IP65
IP66
---
Pevné části
Odpojitelné části
Výsuvné části
---
Vnitřní prostory
Venkovní prostory
---
Stabilní
Mobilní
---
Osoba znalá
Osoba poučená
Laik
---
Jistič
Pojistka
---
Prostředí A
Prostředí B
---
1
2
3
---
2 kV
4 kV
6 kV
8 kV
10.9.2
--- | ---
1000V AC/14150V DC pro Ui < 60V | 243/2011
1500V AC/2120V DC pro 60V < Ui < 300V | 243/2011
1890V AC/2670V DC pro 300V < Ui < 690V | 243/2011
2000V AC/2830V DC pro 690V < Ui < 800V | 243/2011
2200V AC/3110V DC pro 800V < Ui < 1000V | 243/2011
--- | ---
Ui < 12 V 250 VAC | 243/2011
12 V < Ui < 60 V 500 VAC | 243/2011
60 V < Ui - Viz tabulka 8 ČSN EN 61439-1 ed.2 | 243/2011
10.9.3 | Rozšířit o VX 25 Ri4Power
--- | ---
U1,2/50' 2,95 kV pro Uimp 2,5 kV
U1,2/50' 4,8 kV pro Uimp 4,0 kV
U1,2/50' 7,3 kV pro Uimp 6,0 kV
U1,2/50' 9,8 kV pro Uimp 8,0 kV
U1,2/50' 14,8 kV pro Uimp 12,0 kV
--- | ---
Riline 60/Maxi-PLS | 1579.2100.157.0530
10.11
--- | ---
Rittal Mini-PLS Icwdo 20kA / Ipk do 40kA | 274-96
Rittal Riline60 do 1x30x10 Icw do 37,6kA / Ipkdo 78kA | 1579.0930.6.862 viz graf vzdálenosti držáků
Rittal Riline60 PLS 800 Icw do 25,5kA / Ipk do 25,9kA | 1579.0797.5.294 viz graf vzdálenosti držáků
Rittal Riline60 PLS 1600 Icw do 50kA / Ipk do 105kA | 1579.0797.5.292 1579.0797.5.288 1579.0263.7.289 viz graf vzdáleností držáků
Rittal Rozteč 100mm 3073000 Icw do 50kA / Ipk do 110kA | 200-82; 764.013-II; 1579.0949.6.474 1579.1373.7.782; 1579.1373.771 1579.2080903.413 viz graf vzdálenosti držáků
Rittal Rozteč 150mm 3055000 Icw do 60kA / Ipk do 140kA | 200-82; 764.013-II; 1579.0949.6.474 1579.1373.7.782; 1579.1373.771 1579.2080903.413 viz graf czdálenosti držáků
Rittal Rozteč 150mm 3057000 Icw do 70kA / Ipk do 155kA | 200-82; 764.013-II; 1579.0949.6.474 1579.1373.7.782; 1579.1373.771 1579.2080903.413 viz graf vzdálenosti držáků
Rittal Rozteč 185mm 3052000 Icw do 52,5kA / Ipk do 115,5kA | 274.96; 1579.0949.6.474 1579.1373.7.782; 1579.1373.771 1579.2080903.413 viz graf vzdálenosti držáků
Rittal Maxi-PLS Icw do 50kA / Ipk do 110kA | 1579.0949.6.474; 1579.1373.7.782 1579.1373.7.771; 1579.2080903.413
VX25Ri4Power 2x30x10 Icw do 50kA / Ipk do 105kA | 2018-0141702
VX25Ri4Power 4x30x10 Icw do 70kA / Ipk do 154kA | 2018-0141702
VX25Ri4Power 2x50x10 Icw do 65kA / Ipk do 143KA | 2018-0141802
VX25Ri4Power 4x50x10 Icw do 100kA / Ipk do 220kA | 09750-19-0064 08735-18-550
VX25Ri4Power 6x50x10 Icw do 100kA / Ipk do 220kA | 11138-19-1159
--- | ---
VX25Ri4Power 4x50x10 Icw do 60kA / Ipk do 132kA | 2018-0141502
10.2.7
--- | ---
Popis barvou/inkoustem
Gravírování
Ražení