## RV
Kusové ověřování / Routine Verification Sériově vyráběný a odzkoušený stavebnicový systém pro výrobu nízkonapěťových rozváděčů, projektovaný, instalovaný a odzkoušený dle technických směrnic a montážních návodů firmy Rittal Serial tested kit system for manufacturing of low voltage switchgear and control gear assemblies according to the technical specifications and assembly guide of Rittal configured, manufactured and tested 1 / 1
Výrobce rozváděče: Switchgear assembly manufacturer: | Vzor dokumentu. Plnou verzi vám rádi zašleme po registraci. |  |  |  | Číslo dokumentu: Document-No.:
Adresa: Address: | Příčná 323 |  |  |  | xxxxxxxxxxx
PSČ, Město: Zip code, City: | 111 50, Praha |  |  |  | Název rozváděče: Switchgear name:
Email: Email: | Vaše emailová adresa |  |  |  | RH1
Použitá norma / Standard applied: |  |  | ČSN EN IEC 61439-1 a 2: 2022 |  |  |  | ✔
IEC 61439-1 and 2: 2021
….....................................................
Výběr, konfigurace, montáž a zkoušky probíhaly dle zadání firmy Rittal, dle následující dokumentace: Rittal Katalog 36, Publikace VX25 Ri4Power a Technický katalog systému VX25 Ri4Power.
Selection, configuration, assembly and testing in according with specifications of Rittal as stated in the following documentation: Rittal Catalogue 36, VX25 Ri4Power brochures, assembly manual VX25 Ri4Power.
Poznámka: / Remark:
Kusové ověřování se neprovádí na přístrojích a samostatných součástech vestavěných do rozváděče, pokud byly zvoleny dle 8.5.3 (ČSN EN IEC 61439-1) a byly namontovány dle návodu výrobce přístroje.
Routine verification is not required to be carried out on devices and self-contained components incorporated in the Assembly when they have been selected in accordance with 8.5.3 (of IEC 61439-1) and installed in accordance with the instructions of the device manufacturer.
Popis Description |  | Zadání Setting | Výsledek Result | Ověřující Auditor |  | Datum Date
Ověření dle 11.2 Stupeň ochrany skříní Verification acc. to 11.2 degree of protection |  | IP54 | IP54 | ............... |  | 2024-01-16
Ověření dle 11.3 Vzdušné vzdálenosti Verification acc. to 11.3 Clearances distances |  | > 5,5 mm (Uimp 6,0 kV) | > 5,5 mm | ............... |  | 2024-01-16
Ověření dle 11.3 Povrchové cesty Verification acc. to 11.3 Creepage distances |  | ≥ 8,0 mm - Ui 500V, SZ 3, MS IIIa | ≥ 8,0 mm | ............... |  | 2024-01-16
Ověření dle 11.4 Ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrita ochranných obvodů Verification acc. to 11.4 protection against electric shock and integrity of protective circuits |  | OK | ✔ | ............... |  | 2024-01-16
Ověření dle 11.5 Vestavění vestavných součástí Verification acc. to 11.5 incorporation of built-in components |  | OK | ✔ | ............... |  | 2024-01-16
Ověření dle 11.6 Vnitřní elektrické obvody a spoje Verification acc. to 11.6 internal electrical circuits and connections |  | OK | ✔ | ............... |  | 2024-01-16
Ověření dle 11.7 Svorky pro vnější vodiče Verification acc. to 11.7 terminals for external conductors |  | OK | ✔ | ............... |  | 2024-01-16
Ověření dle 11.8 Mechanická funkce Verification acc. to 11.8 mechanical operation |  | OK | ✔ | ............... |  | 2024-01-16
Ověření dle 11.9 Dielektrické vlastnosti Verification acc. to 11.9 dielectric properties |  | 1,89 kV / 300V<Ui≤690V | ✔ | ............... |  | 2024-01-16
Ověření dle 11.10 Zapojení, pracovní charakteristiky a funkce Verification acc. to 11.10 wiring, operational performance and function |  | OK | ✔ | ............... |  | 2024-01-16
2024-01-16 | Jméno Příjmení / Funkce / ….................................
Datum vystavení Date of issue | Jméno / Funkce / Podpis Name / function / signature
Note on B22: Stupeň ochrany skříní (pouze vizuální prohlídka) Degree of protection (visual inspection)
Note on B23: Fyzické odměřování nebo zkouška impulzním výdržným napětím dle 10.9.3 Physically measurement or by testing of impulse withstand test in acc. to section 10.9.3
Note on B24: Fyzické odměřování nebo zkouška impulzním výdržným napětím dle 10.9.3 Physically measurement or by testing of impulse withstand test in acc. to section 10.9.3
Note on E24: SZ - Stupeň znečištění MS - Materiálová skupina
Note on B25: Vizuální prohlídka opatření, která byla proveda dle 11.4 Visual inspection of measures acc. to 11.4
Note on B26: Kontrola vestavěných součástí a jejich identifikace dle výrob. dokumentace Check of accordance between installation, identification & manuf. instruction
Note on B27: Vizuální a namátková kontrola vodičů a pevnosti spojů dle 11.6 Check of internal connections on a random basis acc. to 11.6
Note on B28: Počet, typ a identifikace svorek musí odpovídat výrobní dokumentaci The number, type and identification shall be in acc. to manufacturing instructions
Note on B29: Kontrola účinnosti mechan. ovládacích prvků, blokování a zámků The operation of mechanical actuating elements, interlocks and locks shall be checked
Note on B30: Zkouška dle 10.9.1 a 10.9.2, po dobu 1s.; zkušební hodnoty dle tab. 8 v ČSN EN IEC 61439-1 Test in acc. to 10.9.2 and 11.9., for 1sec.; Testvalues according to table 8 of IEC 61439-1
Note on B31: Kontrola úplnosti údajů a značení dle části 6. Zkouška funkčnosti popř. vystavení protokolu o funkčnosti zařízení Information and marking are complete and check of operational functions, if necessary separate test report

## 11.5-7
Kusové ověřování / Routine Verification Doplněk ke kusovému ověřování (část 11.5 až 11.7 – ČSN EN IEC 61439-1 a 2) Supplement to routine verification (Section 11.5 to 11.5 - IEC 61439-1 and 2) 1/1
Výrobce rozváděče: Switchgear assembly manufacturer: | Vzor dokumentu. Plnou verzi vám rádi zašleme po registraci. |  | Číslo dokumentu: Document-No.:
Adresa: Address: | Příčná 323 |  | xxxxxxxxxxx
PSČ, Město: Zip code, City: | 111 50, Praha |  | Název rozváděče: Switchgear name:
Email: Email: | Vaše emailová adresa |  | RH1
Kritérium Criteria |  | Metoda Method | Výsledek Evaluation
Vestavění vestavných součástí (část 11.5 – ČSN EN IEC 61439-1) Incorporation of built-in components (Section 11.5 – IEC 61439-1)
V souladu s výrobní dokumentací. Complies with the production documents. |  | Vizuální prohlídka Visual inspection | OK
Snadná přístupnost pro nastavování a resetování. Easy access to adjusting and resetting devices. |  | Vizuální prohlídka Visual inspection | OK
Bezpečné zakrytí ručně spínaných přístrojů. Safe covering for manually operated devices. |  | Vizuální prohlídka Visual inspection | OK
Jasná identifikace poloh spínání pro spínací přístroje a součásti. Operating positions for operating equipment are clearly identified. |  | Vizuální prohlídka Visual inspection | OK
Jasná identifikace směru činnosti. Direction of actuation for operating equipment clearly identified. |  | Vizuální prohlídka Visual inspection | OK
Vnitřní elektrické obvody a spoje (část 11.6 – ČSN EN IEC 61439-1) Internal electrical circuits and connections (Section 11.6 – IEC 61439-1)
El.připojení, přístroje a přípojnice odpovídají výrobní dokumentaci. Compliance of electrical connections, devices and busbars with the production documents. |  | Namátková kontrola Random samples | OK
Kontrola utah. momentů a šrobových spojů a svorek. Check the tightening torque of screw and clamp connections. |  | Namátková kontrola Random samples | OK
Svorky pro vnější vodiče (část 11.7 – ČSN EN IEC 61439-1) Terminals for external conductors (Section 11.7 – IEC 61439-1)
Počet, průřez, typ a materiál vodičů odpovídá výr. dokumentaci. Number, cross section and conductor type in accordance to the production documents. |  | Vizuální prohlídka Visual inspection | OK
Značení připojovacích míst odpovídá výrobní dokumentaci. Identification of the connection points complies with the documentation. |  | Vizuální prohlídka Visual inspection | OK
Vizuál. prohlídka svorek pro vnější vodiče. Visual inspection of the terminals for external conductors. |  | Vizuální prohlídka Visual inspection | OK
2024-01-16 | Jméno Příjmení / Funkce / ….................................
Datum vystavení Date of issue | Jméno / Funkce / Podpis Name / function / signature

## List1 (hidden)
--- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | ---
OK | A | ✘ |  | IP1X | > 1,5 mm (Uimp ≤ 2,5 kV) | > 1,5 mm | ≥ 1,5 mm - Ui 32V, SZ 3, MS IIIa | ≥ 1,5 mm | 1,0 kV / Ui≤60V
not OK | B | ✔ | ✔ | IP10 | > 3,0 mm (Uimp 4,0 kV) | > 3,0 mm | ≥ 1,8 mm - Ui 40V, SZ 3, MS IIIa | ≥ 1,8 mm | 1,5 kV / 60V<Ui≤300V
|  |  |  | IP2X | > 5,5 mm (Uimp 6,0 kV) | > 5,5 mm | ≥ 1,9 mm - Ui 50V, SZ 3, MS IIIa | ≥ 1,9 mm | 1,89 kV / 300V<Ui≤690V
|  |  |  | IP20 | > 8,0 mm (Uimp 8,0 kV) | > 8,0 mm | ≥ 2,0 mm - Ui 63V, SZ 3, MS IIIa | ≥ 2,0 mm | 2,0 kV / 690V<Ui≤800V
|  |  |  | IP4X | > 14,0 mm (Uimp 12,0 kV) | > 14,0 mm | ≥ 2,1 mm - Ui 80V, SZ 3, MS IIIa | ≥ 2,1 mm | 2,2 kV / 800V<Ui≤1.000V
|  |  |  | IP42 |  |  | ≥ 2,2 mm - Ui 100V, SZ 3, MS IIIa | ≥ 2,2 mm | 2,7 kV / 1.000V<Ui≤1.500V
|  |  |  | IP43 |  |  | ≥ 2,4 mm - Ui 125V, SZ 3, MS IIIa | ≥ 2,4 mm | 630A/500V-1MΩ(500V DC)
|  |  |  | IP44 |  |  | ≥ 2,5 mm - Ui 160V, SZ 3, MS IIIa | ≥ 2,5 mm
|  |  |  | IP54 |  |  | ≥ 3,2 mm - Ui 110V, SZ 3, MS IIIa | ≥ 3,2 mm
|  |  |  | IP55 |  |  | ≥ 4,0 mm - Ui 250V, SZ 3, MS IIIa | ≥ 4,0 mm
|  |  |  | IP66 |  |  | ≥ 5,0 mm - Ui 320V, SZ 3, MS IIIa | ≥ 5,0 mm
[7 empty] | ≥ 6,3 mm - Ui 400V, SZ 3, MS IIIa | ≥ 6,3 mm
[7 empty] | ≥ 8,0 mm - Ui 500V, SZ 3, MS IIIa | ≥ 8,0 mm
[7 empty] | ≥ 10 mm - Ui 630V, SZ 3, MS IIIa | ≥ 10 mm
[7 empty] | ≥ 12,5 mm - Ui 800V, SZ 3, MS IIIa | ≥ 12,5 mm
[7 empty] | ≥ 16 mm - Ui 1000V, SZ 3, MS IIIa | ≥ 16 mm
[7 empty] | ≥ 20 mm - Ui 1250V, SZ 3, MS IIIa | ≥ 20 mm
[7 empty] | ≥ 25 mm - Ui 1600V, SZ 3, MS IIIa | ≥ 25 mm