## 10_6
Kontrolní seznam / Checklist Vestavění spínacích přístrojů a součástí (podle bodu 10.6 – IEC / EN 61439-1: 2021) Incorporation of switching devices and components (as per Section 10.6 – IEC / EN 61439-1: 2021) 1/2
Výrobce rozváděče: Switchgear assembly manufacturer: | Vzor dokumentu. Plnou verzi vám rádi zašleme po registraci. |  | Číslo dokumentu: Document-No.:
Adresa: Address: | Příčná 323 |  | xxxxxxxxxxx
PSČ, Město: Zip code, City: | 111 50, Praha |  | Název rozváděče: Switchgear name:
Email: Email: | Vaše emailová adresa |  | RH1
Kritérium Criteria |  | Metoda Method | Výsledek Evaluation
Pevné části (pevně smontované části přístrojů) a Odnímatelné části Fixed parts (fixed installed assemblies of equipment) and removable parts
Demontáž možná pouze s použitím nástroje. Removal is only possible using tools. |  | Hodnocení Assessment | ---
Zajištění spínac. přístroje proti nedovolené manipulaci (pokud je vyžadováno). Secure switching device positions to prevent unauthorized operation (if required). |  | Hodnocení Assessment | ---
Bezpečné oddělení od hlavního obvodu. Reliably isolated from the main power circuit. |  | Hodnocení Assessment | ---
Spoje hlavních obvodů nesbýt odpojovány/připojovány pod napětím. Cannot be removed under load. |  | Hodnocení Assessment | ---
Volba spínacích přístrojů a součástí / Selection & installation of components
Spínací přístroje a součásti odpovídají příslušným normám. Operating equipment complies with the relevant product standards. |  | Hodnocení Assessment | ---
Dimenzování přístrojů a součástí dle specifikovaných jmenovitých hodnot. Dimensioning of the operating equipment according the specifications. |  | Hodnocení Assessment | ---
Kontrola zkratové odolnosti, selektivity a koordinace jistících prvků. Short-circuit protection, selectivity & operating equipment co-ordination. |  | Hodnocení Assessment | ---
Instalace v souladu s požadavky výrobců. Installation complies with the manufacturer's details. |  | Hodnocení Assessment | ---
V případě elektronických zařízení v rozváděči - oddělení nebo stínění elektronických obvodů pro zpracování signálu (pokud je vyžadováno). Separation or screening of the electronic signal processing circuits when electronic assemblies are included (if required). |  | Hodnocení Assessment | ---
Přístupnost / Accessibility
Snadná přístupnost přístrojů pro nastavování a resetování. Easy access to adjusting and resetting devices. |  | Hodnocení Assessment | ---
Přístupnost funkčních jednotek pro údržbu nebo výměnu. Access to the functional units for maintenance and replacement. |  | Hodnocení Assessment | ---
Přístupnost svorek pro připojení. Access to joint connections. |  | Hodnocení Assessment | ---
Zobrazovací a ovládací prvky mezi 0,2 a 2,2m nad zákl. rozváděče. Displays & operat. devices located from 0.2 and 2.2m above the base. |  | Hodnocení Assessment | ---
Ovladače pro nouzové vypnutí mezi 0,8 a 1,6m nad základem rozváděče. Actuators for emergency switching devices located between 0.8 and 1.6 m above the base. |  | Hodnocení Assessment | ---
Přepážky / Barriers
Bezpečné zakrytí ručně spínaných přístrojů (Ochrana proti emisím při spínání). Safe covering for manually operated devices (Protection against switching emissions). |  | Hodnocení Assessment | ---
Směr činnosti a indikace poloh spínání / Direction of operation and indication of switching positions
Jasná identifikace poloh spínání pro spínací přístroje a součásti. Operating positions for operating equipment are clearly identified. |  | Hodnocení Assessment | ---
Jasná identifikace směru činnosti (pokud je vyžadováno). Direction of operation clearly identified. |  | Hodnocení Assessment | ---
Kontrolní seznam / Checklist Vestavění spínacích přístrojů a součástí (podle bodu 10.6 – IEC / EN 61439-1: 2021) Incorporation of switching devices and components (as per Section 10.6 – IEC / EN 61439-1: 2021) 2/2
Kritérium Criteria |  | Metoda Method | Výsledek Evaluation
Signálky a tlačítka / Indicator lights and push-buttons
Barvy souhlasí s IEC 60073, nebo s požadavky uživatele. Colours comply with IEC 60073, or with user requirements. |  | Hodnocení Assessment | ---
Elektromagnetická kompatibilita / Electromagnetic compatibility
Přiřazení prostředí: (A = průmyslové elektrické sítě, B = veřejné elektrické sítě). Environment classification (A = Industrial power supply network, B = public power supply network). |  | EMC prostředí EMC Environment | ---
Vhodnost přístrojů pro vybrané prostředí. Used equipment is suitable for the selected environment. |  | Hodnocení Assessment | ---
Instalace a zapojení příslušných funkčních jednotek v souladu s pokyny výrobců. Installation and wiring of relevant functional units complies with the manufacturer's details. |  | Hodnocení Assessment | ---
Kontrolou (prohlídka originálního systému nebo prohlídka konstrukční dokumentace) bylo zjištěno, že vestavění spínacích přístrojů a součástí odpovídá konstrukčním požadavkům dle 8.5 IEC / EN 61439-1. By inspection (of the original system or review of design documents) it has been found that the incorporation of switching devices and components are in compliance with the design requirements according to section 8.5 of IEC / EN 61439-1.. |  |  | ---
Dále bylo kontrolou zjištěno (prohlídka originálního systému nebo prohlídka konstrukční dokumentace), že vestavění spínacích přístrojů a součástí odpovídá technickým požadavkům dle J.9.4 IEC / EN 61439-1. Further it has been found by inspection (of the original system or review of design documents) that the incorporation of switching devices and components is also in compliance with the design requirements according to section J.9.4 of IEC / EN 61439-1. |  |  | ---
2024-01-16 | Jméno Příjmení / Funkce / ….................................
Datum vystavení Date of issue | Jméno / Funkce / Podpis Name / function / signature

## 10_7
Kontrolní seznam / Checklist Vnitřní elektrické obvody a spoje (podle bodu 10.7 – IEC / EN 61439-1: 2021) Internal electrical circuits and connections (as per Section 10.7 – IEC / EN 61439-1: 2021) 1/1
Výrobce rozváděče: Switchgear assembly manufacturer: | Vzor dokumentu. Plnou verzi vám rádi zašleme po registraci. |  | Číslo dokumentu: Document-No.:
Adresa: Address: | Příčná 323 |  | xxxxxxxxxxx
PSČ, Město: Zip code, City: | 111 50, Praha |  | Název rozváděče: Switchgear name:
Email: Email: | Vaše emailová adresa |  | RH1
Kritérium Criteria |  | Metoda Method | Výsledek Evaluation
Hlavní obvody / Main circuits
V souladu s výrobní dokumentací Complies with the production documents |  | Hodnocení Assessment | ---
Vodiče nechráněné před účinkem zkratového proudu jsou v souladu s 8.6.4 Conductors with decreased short-circuit stress acc. 8.6.4 |  | Hodnocení Assessment | ---
Přípojnice uspořádány tak aby zkrat nebyl pravděpodobný. on the busbar design a short circuit is not expected. |  | Hodnocení Assessment | ---
Průřez nulového vodiče Dimensioning of the Neutral conductor |  | Žádaný / Skutečný Target / actual |  | / | mm2
Průřez PEN vodiče Dimensioning of the PEN conductor |  | Žádaný / Skutečný Target / actual |  | / | mm2
Průřez PE vodiče Dimensioning of the PE conductor |  | Žádaný / Skutečný Target / actual |  | / | mm2
Pomocné obvody / Auxiliary circuits
Chráněno zařízením jistícím před zkratem. Short-circuit protection present. |  | Hodnocení Assessment | ---
V souladu s výrobní dokumentací. Complies with the production documents. |  | Hodnocení Assessment | ---
Holé a izolované vodiče / Bare and insulated conductors
Izolace vodičů splňuje jmenovité izolační napětí Ui. Insulation meets the rated insulation voltage Ui. |  | Hodnocení Assessment | ---
Pevnost šroubů a svorek. Tightness of screw and clamping connections. |  | Hodnocení Assessment | ---
Utahovací momenty v souladu s montážím návodem, nebo návody výrobců. Torque spec. according to assembly or manufacturer's instructions. |  | Hodnocení Assessment | ---
Značení vodičů v hlavních a pomocných obvodech Identification of the conductors of main and auxiliary circuits
Dle údajů ve schématech zapojení. As per the details listed in the circuit diagrams. |  | Hodnocení Assessment | ---
Značení ochranného vodiče a nulového vodiče v hlavních obvodech Identification of the protective conductor and of the neutral conductor of the main circuits
Značení ochranného vodiče (popis nebo barva). PE conductor identification (name or color). |  | Hodnocení Assessment | ---
Značení nulového vodiče (popis nebo barva). Neutral conductor identification (name or color). |  | Hodnocení Assessment | ---
Kontrolou (prohlídka originálního systému nebo prohlídka konstrukční dokumentace) bylo zjištěno, že vnitřní elektrické obvody a spoje jsou v souladu s konstrukčními požadavky podle článku 8.6 normy IEC / EN 61439-1. By inspection (of the original system or review of design documents) it has been found that the internal electrical circuits and connections are in compliance with the design requirements according to section 8.6 of IEC / EN 61439-1. |  |  | ---
2024-01-16 | Jméno Příjmení / Funkce / ….................................
Datum vystavení Date of issue | Jméno / Funkce / Podpis Name / function / signature

## 10_8
Kontrolní seznam / Checklist Svorky pro vnější vodiče (podle bodu 10.8 – IEC / EN 61439-1: 2021) Terminals for external conductors (as per Section 10.8 – IEC / EN 61439-1: 2021) 1/1
Výrobce rozváděče: Switchgear assembly manufacturer: | Vzor dokumentu. Plnou verzi vám rádi zašleme po registraci. |  | Číslo dokumentu: Document-No.:
Adresa: Address: | Příčná 323 |  | xxxxxxxxxxx
PSČ, Město: Zip code, City: | 111 50, Praha |  | Název rozváděče: Switchgear name:
Email: Email: | Vaše emailová adresa |  | RH1
Kritérium Criteria |  | Metoda Method | Výsledek Evaluation
Dostatečný průřez a prostor pro připojení předpokládaného jmen. proudu. Sufficient wire cross-sections and clamping area for intended current rating. |  | Hodnocení Assessment | ---
Průřez N vodiče >= 1/2 průřezu fázového vodiče, nejméně však 16 mm2 Cross section of the Neutral conductor >= 1/2 cross-section of the phase conductor, at least 16mm². |  | Hodnocení Assessment | ---
Svorky pro měděné ochranné vodiče odpovídají tabulce 5. Cross section of the protective conductor acc. to table 5. |  | Hodnocení Assessment | ---
Připojení pro nulové, PE a / nebo PEN vodiče musí být umístěno v blízkosti příslušného připojení fázových vodičů Connections for neutral, PE conductor and / or PEN conductor in the vicinity of the associated phase terminals. |  | Hodnocení Assessment | ---
Svorky pro vnější ochranné vodiče musí být označeny dle IEC 60445. Jako příklad je možné uvést značku nebo identifikaci barvami zelenou a žlutou. Marking of terminals for external PE conductor in accordance with IEC 60445, e.g. the ic or color indication with green / yellow. |  | Hodnocení Assessment | ---
Návrh kabelových průchodek zajišťuje předpokládaný stupeň krytí, pokud jsou kabely / vodiče správně nainstalovány. The design of the cable entries ensures to keep the proposed protection category when the cables are properly installed. |  | Hodnocení Assessment | ---
Svorky jsou použitelné pro předpokládaný zkratový proud. Terminals suitable for intended short-circuit strength of the equipment. |  | Hodnocení Assessment | ---
Dostatečný prostor pro správné připojení vnějších vodičů. Sufficient wiring space for the proper connection of the extrernal conductors. |  | Hodnocení Assessment | ---
Počet, průřez, typ a materiál vodičů jsou v souladu s výrobní dokumentací. Number, cross section, type & conductor material correct in the production documents. |  | Hodnocení Assessment | ---
Kontrolou (prohlídka originálního systému nebo prohlídka technické dokumentace) bylo zjištěno, že svorky pro vnější vodiče jsou v souladu s konstrukčními požadavky podle článku 8.8 normy IEC / EN 61439-1. By inspection (of the original system or review of the construction documents) it has been found that the terminals for external conductors are in compliance with the design requirements according to section 8.8 of IEC / EN 61439-1. |  |  | ---
2024-01-16 | Jméno Příjmení / Funkce / ….................................
Datum vystavení Date of issue | Jméno / Funkce / Podpis Name / function / signature

## List1 (hidden)
--- | --- | ---
OK | A | ✘
not OK | B | ✔