## Calculation method up to 1600 A
Ověření oteplení výpočtem do 1600A dle 10.10.4.3 – ČSN EN IEC 61439-1 Výpočet v souladu s IEC/TR 60890:2014 Ověření je dosaženo, je-li vypočtená vnitřní teplota v rozváděči (nebo v poli rozváděče) nižší, než je dovolená provozní teplota všech vestavěných součástí. Vzor dokumentu. Plnou verzi vám rádi zašleme po registraci.
Název rozváděče: |  | RH 1 |  | Vyhotovil: |  | RPR |  | Datum: |  | 2024-01-16 |  | Číslo dokumentu: |  |  |  | VOT_XXXXXXXXX
Výška pole: |  | 2000 | mm | Pole číslo: |  | 1 |  | Způsob instalace skříně |  | 1 |  | Okolní teplota skříně |  |  |  | 35 | ° C
Šířka pole: |  | 800 | mm |  |  | Účinná plocha skříně |  |  |  | 5.712 | m² | Maximální přípustná teplota uvnitř skříně |  |  |  | 55 | ° C
Hloubka pole: |  | 600 | mm |  |  | Otvory pro přívod vzduchu |  |  |  | 0 | cm² | Počet vodorovných oddělovacích stěn |  |  |  | 0
Údaje o napájení a zátěži | [5 empty] | Ochranný prvek |  | Spínací prvek, stykač |  |  | Připojení proudového obvodu |  |  |  | Ztrátové výkony
Obvod č. | Název obvodu | Počet pólu obvodu | Inc | RDF | Ing nebo (Inc x RDF) | Jmenovitý proud přístroje In | Ztrátový výkon hlavních kontaktů na pól | Jmenovitý proud přístroje In | Ztrátový výkon hlavních kontaktů na pól | Ztrát. výkon cívky | Počet vodičů | Uspořádání vodičů 1) | Délka | Průřez | Efektivní ztrátový výkon vodiče | Efektivní ztrátový výkon přístroje | Součet ztrátových výkonů obvodů | Jmenovitý proud vodiče | Jmenovitý ztrátový výkon vodiče | Průřez pro variantu uspořádání vodičů 1 | Průřez pro variantu uspořádání vodičů 2 | Průřez pro variantu uspořádání vodičů 3 | Jmenovitý proud pro variantu uspořádání vodičů 1 | Jmenovitý proud pro variantu uspořádání vodičů 2 | Jmenovitý proud pro variantu uspořádání vodičů 3 | Jmenovitý ztrátový výkon pro variantu uspořádání vodičů 1 | Jmenovitý ztrátový výkon pro variantu uspořádání vodičů 2 | Jmenovitý ztrátový výkon pro variantu uspořádání vodičů 3
|  |  | A |  | A | A | W | A | W | W |  |  | m | mm² | W | W | W | A | W | mm² | mm² | mm² | A | A | A | W | W | W
1 | Napájení (přívodní vodiče) | 3 | 250 | 0.8 | 200 | 320 | 10 |  |  |  | 3 | 3 | 0.6 | 120 | 13.16 | 11.72 | 24.88 | 242 | 10.7 | Příliš vysoký proud pro vodič; použijte přípojnici | Příliš vysoký proud pro vodič; použijte přípojnici | 185 | Příliš vysoký proud pro vodič; použijte přípojnici | Příliš vysoký proud pro vodič; použijte přípojnici | 242 | Příliš vysoký proud pro vodič; použijte přípojnici | Příliš vysoký proud pro vodič; použijte přípojnici | 10.7
2 | Sběrnicový systém (vypočtená hodnota) | 3 | 250 | 0.8 | 200 | [5 empty] | 3 | 4 | 0.8 | 30x5 |  |  | 7 |  |  | Příliš vysoký proud pro vodič; použijte přípojnici | Příliš vysoký proud pro vodič; použijte přípojnici | 185 | Příliš vysoký proud pro vodič; použijte přípojnici | Příliš vysoký proud pro vodič; použijte přípojnici | 447 | Příliš vysoký proud pro vodič; použijte přípojnici | Příliš vysoký proud pro vodič; použijte přípojnici | 33.1
3 | Sběrnicový systém (Možné převzít hodnotu z Rittal Power Engineering) |  |  | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9 | #N/A | 0.8 | 1.3 | #N/A
4 | Součet ztátových výkonů vývodních obvodů (Možné převzít hodnotu z Rittal Power Engineering) |  |  |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A
5 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 33 | 44 | 67 | 1.5 | 2.7 | 6.2
6 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 33 | 44 | 67 | 1.5 | 2.7 | 6.2
7 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 33 | 44 | 67 | 1.5 | 2.7 | 6.2
8 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 33 | 44 | 67 | 1.5 | 2.7 | 6.2
9 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 33 | 44 | 67 | 1.5 | 2.7 | 6.2
10 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 33 | 44 | 67 | 1.5 | 2.7 | 6.2
11 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 33 | 44 | 67 | 1.5 | 2.7 | 6.2
12 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 33 | 44 | 67 | 1.5 | 2.7 | 6.2
13 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 33 | 44 | 67 | 1.5 | 2.7 | 6.2
14 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 33 | 44 | 67 | 1.5 | 2.7 | 6.2
15 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 32 | 50 | 1.3 | 2.3 | 5.4
16 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 32 | 50 | 1.3 | 2.3 | 5.4
17 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 32 | 50 | 1.3 | 2.3 | 5.4
18 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 32 | 50 | 1.3 | 2.3 | 5.4
19 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 32 | 50 | 1.3 | 2.3 | 5.4
20 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 32 | 50 | 1.3 | 2.3 | 5.4
21 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 32 | 50 | 1.3 | 2.3 | 5.4
22 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 32 | 50 | 1.3 | 2.3 | 5.4
23 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 32 | 50 | 1.3 | 2.3 | 5.4
24 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 32 | 50 | 1.3 | 2.3 | 5.4
25 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 18 | 23 | 36 | 1.1 | 2 | 4.7
26 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 18 | 23 | 36 | 1.1 | 2 | 4.7
27 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 18 | 23 | 36 | 1.1 | 2 | 4.7
28 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 18 | 23 | 36 | 1.1 | 2 | 4.7
29 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 18 | 23 | 36 | 1.1 | 2 | 4.7
30 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 18 | 23 | 36 | 1.1 | 2 | 4.7
31 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 18 | 23 | 36 | 1.1 | 2 | 4.7
32 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 18 | 23 | 36 | 1.1 | 2 | 4.7
33 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 18 | 23 | 36 | 1.1 | 2 | 4.7
34 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 18 | 23 | 36 | 1.1 | 2 | 4.7
35 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14 | 18 | 28 | 1 | 1.7 | 4.2
36 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14 | 18 | 28 | 1 | 1.7 | 4.2
37 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14 | 18 | 28 | 1 | 1.7 | 4.2
38 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14 | 18 | 28 | 1 | 1.7 | 4.2
39 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14 | 18 | 28 | 1 | 1.7 | 4.2
40 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14 | 18 | 28 | 1 | 1.7 | 4.2
41 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14 | 18 | 28 | 1 | 1.7 | 4.2
42 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14 | 18 | 28 | 1 | 1.7 | 4.2
43 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14 | 18 | 28 | 1 | 1.7 | 4.2
44 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14 | 18 | 28 | 1 | 1.7 | 4.2
45 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 13 | 21 | 0.9 | 1.5 | 3.7
46 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 13 | 21 | 0.9 | 1.5 | 3.7
47 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 13 | 21 | 0.9 | 1.5 | 3.7
48 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 13 | 21 | 0.9 | 1.5 | 3.7
49 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 13 | 21 | 0.9 | 1.5 | 3.7
50 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 13 | 21 | 0.9 | 1.5 | 3.7
|  | Součet Ing |  |  | 200 | [8 empty] | Celkový ztrátový výkon [W] |  |  | 181.88
[14 empty] | Dodatečně odvedený ztrátový výkon pomocí ventilace/klimatizace [W] |  |  | 0
[14 empty] | Rozdíl ztrátového výkonu [W] |  |  | 181.88
Horní část skříně
[14 empty] | Oteplení skříně [K] |  |  | 12
[14 empty] | Teplota uvnitř skříně [°C] |  |  | 47
Střední část skříně
[14 empty] | Oteplení skříně [K] |  |  | 9.8
1) Možné varianty pro uložení vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = hlavní přípojnicový systém | [13 empty] | Teplota uvnitř skříně [°C] |  |  | 44.8
Způsoby instalace skříně
| Údaje o skříni | [6 empty] | 1 | Volně stojící skříň
| Výška | 2000 | mm |  |  |  |  | 2 | Nástěnná skříň
| Šířka | 800 | mm |  |  |  |  | 3 | Počáteční nebo koncová volně stojící skříň | [28 empty] | AE >1,25m²
| Hloubka | 600 | mm |  |  |  |  | 4 | Počáteční nebo koncová nástěnná skříň | [28 empty] | f= | 5.311
| Způsob instalace skříně | 1 | [5 empty] | 5 | Vnitřní/střední volně stojící skříň
[8 empty] | 6 | Vnitřní/střední nástěnná skříň
[8 empty] | 7 | Nástěnná skříň (přiléhající ke stropu) | [28 empty] | Gehäusekonstante K
für allseitig geschlossene Gehäuse ohne Lüftungsöffnungen mit einer Kühlfläche von Ae>1,25m²
| Výpočet plochy | Jednotlivé plochy A0 |  | Koeficient plochy b |  | A0* b | [32 empty] | 0.149
|  | m² |  |  |  | m²
| Strop | 0.48 |  | 1.4 |  | 0.672
| Přední strana | 1.6 |  | 0.9 |  | 1.44 | [31 empty] | Temperaturverteilungsfaktor c für allseitig geschlossene Gehäuse ohne Lüftungsöffnungen mit eine rKühlfläche von Ae>1,25m²
| Zadní strana | 1.6 |  | 0.9 |  | 1.44
| Levý bok | 1.2 |  | 0.9 |  | 1.08 | [22 empty] | Leiteranordnung | [5 empty] | Abstand mindestens ein Leitungsdurchmesser |  |  | Kurve 1 | 1.222
| Pravý bok | 1.2 |  | 0.9 |  | 1.08 | [24 empty] | Einadrige Leitungen, in einem Kabelkanal, auf einer Wand, horizontal laufend. 6 Leitungen (2 dreiphasige Stromkreise) dauernd belastet |  | Einadrige Leitungen mit gegenseitiger Berührung frei in Luft oder auf einer gelochten Wanne. 6 Leitungen (2 dreiphasige Stromkreise) dauernd belastet |  | Einadrige Leitungen, horizontal mit Abstand frei in Luft |  |  | Kurve 2 | 1.206
[29 empty] | Leiterquer-schnitt | Widerstand des Leiters bei 20 °C, R20 | max. Betriebsstrom Imax | Verlustleistung je Leiter Pv | max. Betriebsstrom Imax | Verlustleistung je Leiter Pv | max. Betriebsstrom Imax | Verlustleistung je Leiter Pv |  | Kurve 3 | 1.186
|  |  | Účinná plocha AE |  |  | 5.712 | m² | [21 empty] | mm² | mΩ/m | A | W/m | A | W/m | A | W/m |  | Kurve 4 | 1.164
[29 empty] | 1.5 | 12.1 | 8 | 0.8 | 9 | 1.3 | 15 | 3.2 |  | Kurve 5 | 1.122
Účinná plocha AE | [28 empty] | 2.5 | 7.41 | 10 | 0.9 | 13 | 1.5 | 21 | 3.7
[29 empty] | 4 | 4.61 | 14 | 1 | 18 | 1.7 | 28 | 4.2 |  |  | 1.222
| > 1,25m² |  |  |  | <= 1,25m² | [23 empty] | 6 | 3.08 | 18 | 1.1 | 23 | 2 | 36 | 4.7
| f= | 5.311 |  |  | g= | [23 empty] | 10 | 1.83 | 24 | 1.3 | 32 | 2.3 | 50 | 5.4
| Výpočet teploty | [27 empty] | 16 | 1.15 | 33 | 1.5 | 44 | 2.7 | 67 | 6.2
| Otvory pro přívod vzduchu v poli |  |  | 0 | cm² | [23 empty] | 25 | 0.727 | 43 | 1.6 | 59 | 3 | 89 | 6.9
| Konstanta skříně k |  |  | 0.149 | [24 empty] | 35 | 0.524 | 54 | 1.8 | 74 | 3.4 | 110 | 7.7 |  | Gehäusekonstante k für Gehäuse mit Lüftungsöffnungen und einer wirksamen Kühlfläche Ae>1,25m²
| Koeficient pro vodorovnou přepážku d |  |  | 1 | [24 empty] | 50 | 0.387 | 65 | 2 | 90 | 3.7 | 134 | 8.3 |  |  | Querschnitt der Lüftung-Öffnungen in cm²=
| Účinný ztrátový výkon |  |  | 181.88 | Watt |  |  |  |  | t 1,0 | 12 | 1 | [16 empty] | 70 | 0.268 | 83 | 2.2 | 116 | 4.3 | 171 | 9.4 |  |  | A | k | 5.712 | 5.712 | wirksame Fläche
| Exponent pro Pv |  |  | 0.804 | [5 empty] | t 0,75 | 10.9 | 0.75 | [16 empty] | 95 | 0.193 | 101 | 2.4 | 142 | 4.7 | 208 | 10 |  | k1= | 1 | #DIV/0!
| Px=Pv^Exponent |  |  | 66 | Watt |  |  |  |  | t0,5 | 9.8 | 0.5 | [16 empty] | 120 | 0.153 | 117 | 2.5 | 165 | 5 | 242 | 10.7 |  | k1,5= | 1.5 | #DIV/0!
| Δt0,5=k*d*Px |  |  | 9.8 | K |  |  |  |  | t0,25 | 8.7 | 0.25 | [16 empty] | 150 | 0.124 |  |  | 191 | 5.4 | 278 | 11.5 |  | k2= | 2 | #DIV/0!
| Faktor rozložení teploty c |  |  | 1.222 | [5 empty] | t0,01 | 7.6 | 0.01 | [16 empty] | 185 | 0.099 |  |  | 220 | 5.7 | 318 | 12 |  | k2,5= | 2.5 | #DIV/0!
| Δt1,0=c*Δt0,5 |  |  | 12 | K | [23 empty] | 240 | 0.075 |  |  | 260 | 6.1 | 375 | 12.7 |  | k3= | 3 | #DIV/0!
[38 empty] | k4= | 4 | #DIV/0!
[38 empty] | k5= | 5 | #DIV/0!
VÝPOČET PRŮTOKU: | [30 empty] | Einadrige Leitungen, in einem Kabelkanal, auf einer Wand, horizontal laufend. 6 Leitungen (2 dreiphasige Stromkreise) dauernd belastet | [6 empty] | k6= | 6 | #DIV/0!
Proudění potřebné k odvedení tepla
vypočteného při teplotní kalkulaci:
| D= | Psyst |  | × 3,1 (m3/h)
Tsmax – Temax
|  | -69.1982 | m3/h
| Množství vzduchu odvedené ventilátorem: |  | m3/h
Odvedený ztrátový výkon pomocí ventilace:
| Psyst vent = | 0 | W
[29 empty] | Leiterquer-schnitt |  | max. Betriebsstrom Imax | Verlustleistung je Leiter Pv | Leiterquer-schnitt |  |  |  |  | k7= | 7 | #DIV/0!
POROVNÁNÍ MEZI TEPLOTOU VYPOČÍTANOU Ti A TEPLOTOU POŽADOVANOU Ts: | [7 empty] | Ts max (Požadovaná teplota) > Ti max (vypočtená teplota) | [5 empty] | Ventilace nebo klimatizace není třeba | [14 empty] | mm² |  | A | W/m | mm² |  |  |  |  | k8= | 8 | #DIV/0!
| Psyst = Pd – K×Sx(Tsmax – Temax) |  | -446.44 | W |  |  |  | Ts max (Požadovaná teplota) < Ti max (vypočtená teplota) | [5 empty] | Ventilace nebo klimatizace je potřeba | [16 empty] | -1 | 0 | -1 |  |  |  |  | k10= | 10 | #DIV/0!
[29 empty] | 1.5 |  | 8 | 0.8 | 1.5 |  |  |  |  | k12= | 12 | #DIV/0!
| pro celoplechový kryt rozváděče: K-fe 5,5(Wm-2K-1) | [5 empty] | 5.5 | [21 empty] | 2.5 |  | 10 | 0.9 | 2.5 |  |  |  |  | k14= | 14 | #DIV/0!
| pro plastový kryt rozváděče: K-plast 3,5(Wm-2K-1), | [27 empty] | 4 |  | 14 | 1 | 4
| pro nerezový kryt rozváděče: K-ner 3,7(Wm-2K-1), | [27 empty] | 6 |  | 18 | 1.1 | 6 | [5 empty] | k= | #DIV/0!
| pro hliníkový kryt rozváděče: K-al 12(Wm-2K-1), | [27 empty] | 10 |  | 24 | 1.3 | 10
[29 empty] | 16 |  | 33 | 1.5 | 16
[29 empty] | 25 |  | 43 | 1.6 | 25 |  |  |  |  | Temperatur-Verteilungsfaktor c für Gehäuse mit Lüftungsöffnungen und einer wirksamen Kühlfläche Ae>1,25m²
| Velikost tepelného toku procházejícího krytem rozváděče: |  |  | F = AK(qi - qc) |  | F = | 628.32 | W | [20 empty] | 35 |  | 54 | 1.8 | 35
| kde F je tepelný tok (W) | [27 empty] | 50 |  | 65 | 2 | 50 | [7 empty] | 5.311 | 5.311 | Höhe/Grundfläche-faktor
| A plocha rozhraní (m2), | [27 empty] | 70 |  | 83 | 2.2 | 70 |  |  |  |  | f1,5= | 1.5 | 0
| K součinitel prostupu tepla (Wm-2K-1), | [27 empty] | 95 |  | 101 | 2.4 | 95 |  |  |  |  | f2= | 2 | 0
| qi teplota vnitřního prostředí (°C), | [27 empty] | 120 |  | 117 | 2.5 | 120 |  |  |  |  | f3= | 3 | 0
| qc teplota vnějšího prostředí (°C). | [27 empty] | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | f4= | 4 | 0
[29 empty] | 185 |  |  |  | 185 |  |  |  |  | f5= | 5 | 0
[29 empty] | 240 |  |  |  | 240 |  |  |  |  | f6= | 6 | 0
[38 empty] | f7= | 7 | 0
[38 empty] | f8= | 8 | 0
[38 empty] | f9= | 9 | 0
[38 empty] | f10= | 10 | 0
Einadrige Leitungen mit gegenseitiger Berührung frei in Luft oder auf einer gelochten Wanne. 6 Leitungen (2 dreiphasige Stromkreise) dauernd belastet
[29 empty] | Leiterquer-schnitt |  | max. Betriebsstrom Imax | Verlustleistung je Leiter Pv | Leiterquer-schnitt |  |  |  |  | c= | 0
[29 empty] | mm² |  | A | W/m | mm²
[31 empty] | -1 | 0 | -1
[29 empty] | 1.5 |  | 9 | 1.3 | 1.5
[29 empty] | 2.5 |  | 13 | 1.5 | 2.5
[29 empty] | 4 |  | 18 | 1.7 | 4
[29 empty] | 6 |  | 23 | 2 | 6
[29 empty] | 10 |  | 32 | 2.3 | 10 |  |  |  |  | AE <=1,25m²
[29 empty] | 16 |  | 44 | 2.7 | 16 |  |  |  |  | g=
[29 empty] | 25 |  | 59 | 3 | 25 |  |  |  |  | 2.5
[29 empty] | 35 |  | 74 | 3.4 | 35
[29 empty] | 50 |  | 90 | 3.7 | 50 |  |  |  |  | Gehäusekonstante k für allseitig geschlossene Gehäuse ohne Luftöffnungen mit einer wirksamen Kühlfläche Ae<=1,25
[29 empty] | 70 |  | 116 | 4.3 | 70 |  |  |  |  | k= | 0.18
[29 empty] | 95 |  | 142 | 4.7 | 95
[29 empty] | 120 |  | 165 | 5 | 120
[29 empty] | 150 |  | 191 | 5.4 | 150 |  |  |  |  | Temperaturverteilungsfaktor c für allseitig geschlossene Gehäuse ohne Lüftungsöffnungen mit einer Kühlfläche von Ae<=1,25m²
[29 empty] | 185 |  | 220 | 5.7 | 185 |  |  |  |  | c= | 1.251
[29 empty] | 240 |  | 260 | 6.1 | 240
Abstand mindestens ein Leitungsdurchmesser
Einadrige Leitungen, horizontal mit Abstand frei in Luft
[29 empty] | Leiterquer-schnitt |  | max. Betriebsstrom Imax | Verlustleistung je Leiter Pv | Leiterquer-schnitt
[29 empty] | mm² |  | A | W/m | mm²
[31 empty] | -1 | 0 | -1
[29 empty] | 1.5 |  | 15 | 3.2 | 1.5
[29 empty] | 2.5 |  | 21 | 3.7 | 2.5
[29 empty] | 4 |  | 28 | 4.2 | 4
[29 empty] | 6 |  | 36 | 4.7 | 6
[29 empty] | 10 |  | 50 | 5.4 | 10
[29 empty] | 16 |  | 67 | 6.2 | 16
[29 empty] | 25 |  | 89 | 6.9 | 25
[29 empty] | 35 |  | 110 | 7.7 | 35
[29 empty] | 50 |  | 134 | 8.3 | 50
[29 empty] | 70 |  | 171 | 9.4 | 70
[29 empty] | 95 |  | 208 | 10 | 95
[29 empty] | 120 |  | 242 | 10.7 | 120
[29 empty] | 150 |  | 278 | 11.5 | 150
[29 empty] | 185 |  | 318 | 12 | 185
[29 empty] | 240 |  | 375 | 12.7 | 240 |  | k3
[29 empty] | 8x6x0,5 |  | 165 | 27.5 | 8x6x0,5 | 24 | 1.01
[29 empty] | 6x9x0,8 |  | 240 | 32.3 | 6x9x0,8 | 43.2 | 1.01
[29 empty] | 4x15,5x0,8 |  | 275 | 36.9 | 4x15,5x0,8 | 49.6 | 1.01
[29 empty] | 6x15,5x0,8 |  | 350 | 39.8 | 6x15,5x0,8 | 74.4 | 1.01
[29 empty] | 5x20x1 |  | 435 | 46.2 | 5x20x1 | 100 | 1.02
[29 empty] | 10x15,5x0,8 |  | 480 | 45.4 | 10x15,5x0,8 | 124 | 1.02
[29 empty] | 5x24x1 |  | 510 | 53 | 5x24x1 | 120 | 1.02
[29 empty] | 5x32x1 |  | 645 | 64.1 | 5x32x1 | 160 | 1.03
[29 empty] | 10x24x1 |  | 770 | 60.9 | 10x24x1 | 240 | 1.03
[29 empty] | 5x40x1 |  | 780 | 75 | 5x40x1 | 200 | 1.03
[29 empty] | 5x50x1 |  | 940 | 88 | 5x50x1 | 250 | 1.04
[29 empty] | 10x32x1 |  | 965 | 73.2 | 10x32x1 | 320 | 1.05
[29 empty] | 10x40x1 |  | 1145 | 84 | 10x40x1 | 400 | 1.07
[29 empty] | 10x50x1 |  | 1365 | 96.4 | 10x50x1 | 500 | 1.08
[29 empty] | 10x63x1 |  | 1610 | 108.3 | 10x63x1 | 630 | 1.1
[29 empty] | 2x 10x32x1 |  | 1544 | 99 | 2x 10x32x1 | 640 | 1.11
[29 empty] | 2x 10x40x1 |  | 1832 | 115.5 | 2x 10x40x1 | 800 | 1.15
[29 empty] | 2x 10x50x1 |  | 2184 | 134.7 | 2x 10x50x1 | 1000 | 1.18
[29 empty] | 2x 10x63x1 |  | 2576 | 152.5 | 2x 10x63x1 | 1260 | 1.21
[29 empty] | 12x5 |  | 210 | 18.1 | 12x5 | 59.1 | 1.01
[29 empty] | 12x10 |  | 340 | 23.8 | 12x10 | 119 | 1.02
[29 empty] | 15x5 |  | 260 | 22.3 | 15x5 | 74.1 | 1.02
[29 empty] | 15x10 |  | 360 | 21.5 | 15x10 | 149 | 1.03
[29 empty] | 20x5 |  | 319 | 25.1 | 20x5 | 99.1 | 1.02 | 178 | 1.7921
[29 empty] | 20x10 |  | 497 | 30.6 | 20x10 | 199 | 1.03 | 278 | 1.7878
[29 empty] | 25x5 |  | 384 | 29.1 | 25x5 | 124 | 1.02 | 213 | 1.8028
[29 empty] | 30x5 |  | 447 | 33.1 | 30x5 | 149 | 1.03 | 246 | 1.8171
[29 empty] | 30x10 |  | 800 | 53.8 | 30x10 | 299 | 1.05 | 372 | 2.1505
[29 empty] | 40x5 |  | 554.01 | 38.1 | 40x5 | 199 | 1.03 | 313 | 1.77
[29 empty] | 40x10 |  | 823.05 | 43.5 | 40x10 | 399 | 1.07 | 465 | 1.77
[29 empty] | 50x10 |  | 980.58 | 49.8 | 50x10 | 499 | 1.08 | 554 | 1.77
[29 empty] | 60x10 |  | 1132.8 | 56.4 | 60x10 | 599 | 1.1 | 640 | 1.77
[29 empty] | 80x10 |  | 1426.62 | 68.9 | 80x10 | 799 | 1.13 | 806 | 1.77
[29 empty] | 2x40x10 |  | 1485.03 | 76.1 | 2x40x10 | 798 | 1.15 | 839 | 1.77
[29 empty] | 2x50x10 |  | 1738.14 | 85.5 | 2x50x10 | 998 | 1.18 | 982 | 1.77
[29 empty] | 2x60x10 |  | 1978.86 | 94.7 | 2x60x10 | 1198 | 1.21 | 1118 | 1.77
[29 empty] | 2x80x10 |  | 2428.44 | 112.2 | 2x80x10 | 1598 | 1.27 | 1372 | 1.77
Sammelschienendaten
[29 empty] | Höhe x Breite | Querschnitt | Betriebsstrom 35/85°C | k3
[29 empty] | mm*mm |  | A
[29 empty] | 10x1 | 9.9 | 63 | 1.01
[29 empty] | 16x1 | 15.9 | 80 | 1.01
[29 empty] | 12x5 | 59.1 | 210 | 1.01
[29 empty] | 12x10 | 119 | 340 | 1.02
[29 empty] | 15x5 | 74.1 | 260 | 1.02
[29 empty] | 15x10 | 149 | 360 | 1.03
[29 empty] | 20x5 | 99.1 | 319 | 1.02
[29 empty] | 20x10 | 199 | 497 | 1.03
[29 empty] | 25x5 | 124 | 384 | 1.02
[29 empty] | 30x5 | 149 | 447 | 1.03
[29 empty] | 30x10 | 299 | 800 | 1.05
[29 empty] | PLS800 | 300 | 800 | 1.05
[29 empty] | PLS1600 | 900 | 1600 | 1.16
[29 empty] | 30x5 | 149 | 447 | 1.03
[30 empty] | Pv= | 7 | W
Note on K3: Způsoby instalace skříně: 1 Volně stojící skříň 2 Nástěnná skříň 3 Počáteční nebo koncová volně stojící skříň 4 Počáteční nebo koncová nástěnná skříň 5 Vnitřní/střední volně stojící skříň 6 Vnitřní/střední nástěnná skříň 7 Nástěnná skříň (přiléhající ke stropu)
Note on Q5: Možnost volby pro vodorovné oddělovací stěny: 0,1,2 nebo 3
Note on D10: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E10: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G10: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H10: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I10: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J10: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K10: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L10: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M10: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N10: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O10: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D11: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E11: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on L11: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M11: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N11: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O11: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D12: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E12: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G12: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H12: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I12: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J12: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K12: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L12: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M12: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N12: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O12: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D13: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E13: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G13: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H13: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I13: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J13: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K13: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L13: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M13: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N13: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O13: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D14: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E14: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G14: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H14: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I14: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J14: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K14: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L14: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M14: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N14: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O14: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D15: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E15: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G15: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H15: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I15: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J15: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K15: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L15: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M15: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N15: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O15: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D16: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E16: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G16: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H16: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I16: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J16: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K16: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L16: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M16: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N16: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O16: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D17: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E17: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G17: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H17: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I17: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J17: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K17: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L17: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M17: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N17: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O17: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D18: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E18: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G18: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H18: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I18: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J18: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K18: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L18: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M18: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N18: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O18: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D19: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E19: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G19: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H19: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I19: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J19: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K19: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L19: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M19: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N19: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O19: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D20: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E20: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G20: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H20: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I20: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J20: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K20: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L20: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M20: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N20: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O20: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D21: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E21: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G21: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H21: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I21: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J21: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K21: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L21: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M21: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N21: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O21: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D22: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E22: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G22: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H22: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I22: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J22: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K22: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L22: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M22: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N22: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O22: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D23: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E23: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G23: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H23: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I23: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J23: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K23: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L23: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M23: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N23: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O23: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D24: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E24: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G24: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H24: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I24: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J24: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K24: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L24: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M24: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N24: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O24: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D25: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E25: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G25: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H25: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I25: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J25: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K25: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L25: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M25: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N25: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O25: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D26: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E26: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G26: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H26: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I26: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J26: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K26: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L26: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M26: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N26: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O26: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D27: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E27: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G27: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H27: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I27: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J27: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K27: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L27: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M27: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N27: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O27: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D28: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E28: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G28: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H28: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I28: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J28: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K28: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L28: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M28: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N28: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O28: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D29: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E29: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G29: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H29: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I29: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J29: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K29: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L29: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M29: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N29: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O29: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D30: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E30: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G30: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H30: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I30: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J30: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K30: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L30: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M30: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N30: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O30: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D31: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E31: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G31: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H31: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I31: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J31: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K31: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L31: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M31: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N31: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O31: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D32: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E32: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G32: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H32: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I32: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J32: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K32: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L32: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M32: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N32: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O32: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D33: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E33: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G33: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H33: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I33: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J33: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K33: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L33: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M33: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N33: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O33: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D34: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E34: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G34: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H34: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I34: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J34: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K34: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L34: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M34: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N34: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O34: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D35: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E35: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G35: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H35: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I35: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J35: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K35: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L35: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M35: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N35: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O35: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D36: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E36: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G36: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H36: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I36: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J36: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K36: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L36: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M36: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N36: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O36: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D37: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E37: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G37: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H37: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I37: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J37: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K37: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L37: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M37: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N37: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O37: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D38: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E38: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G38: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H38: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I38: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J38: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K38: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L38: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M38: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N38: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O38: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D39: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E39: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G39: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H39: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I39: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J39: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K39: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L39: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M39: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N39: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O39: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D40: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E40: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G40: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H40: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I40: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J40: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K40: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L40: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M40: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N40: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O40: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D41: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E41: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G41: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H41: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I41: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J41: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K41: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L41: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M41: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N41: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O41: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D42: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E42: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G42: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H42: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I42: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J42: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K42: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L42: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M42: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N42: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O42: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D43: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E43: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G43: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H43: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I43: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J43: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K43: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L43: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M43: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N43: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O43: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D44: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E44: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G44: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H44: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I44: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J44: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K44: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L44: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M44: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N44: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O44: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D45: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E45: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G45: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H45: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I45: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J45: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K45: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L45: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M45: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N45: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O45: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D46: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E46: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G46: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H46: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I46: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J46: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K46: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L46: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M46: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N46: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O46: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D47: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E47: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G47: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H47: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I47: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J47: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K47: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L47: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M47: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N47: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O47: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D48: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E48: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G48: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H48: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I48: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J48: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K48: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L48: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M48: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N48: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O48: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D49: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E49: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G49: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H49: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I49: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J49: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K49: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L49: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M49: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N49: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O49: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D50: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E50: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G50: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H50: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I50: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J50: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K50: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L50: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M50: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N50: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O50: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D51: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E51: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G51: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H51: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I51: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J51: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K51: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L51: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M51: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N51: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O51: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D52: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E52: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G52: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H52: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I52: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J52: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K52: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L52: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M52: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N52: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O52: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D53: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E53: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G53: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H53: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I53: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J53: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K53: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L53: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M53: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N53: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O53: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D54: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E54: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G54: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H54: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I54: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J54: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K54: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L54: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M54: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N54: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O54: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D55: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E55: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G55: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H55: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I55: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J55: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K55: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L55: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M55: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N55: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O55: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D56: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E56: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G56: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H56: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I56: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J56: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K56: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L56: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M56: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N56: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O56: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D57: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E57: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G57: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H57: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I57: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J57: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K57: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L57: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M57: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N57: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O57: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D58: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E58: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G58: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H58: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I58: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J58: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K58: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L58: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M58: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N58: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O58: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on D59: Jmenovitý proud obvodu Inc: Zde je nutné zadat proud, který má vést tímto obvodem. Nejedná o jmenovitý proud přístroje ale o proud, pro který musí být tento obvod dimenzovaný aniž by oteplení překročilo meze stanovené v 9.2 dle ČSN EN IEC 61439-1.
Note on E59: Jmenovitý činitel nesoudobosti (RDF): je poměrná hodnota (faktor), kterou může být vývodní obvod trvale zatěžován se zřetelem na vzájemné tepelné ovlivňování. Pokud zadavatel nepožaduje jiné hodnoty, lze převzít následující údaje dle tabulky 101 - Hodnoty předpokládaného zatížení z ČSN EN IEC 61439-2: 1,0 - pro motory > 100kW 0,9 - 2 a 3 obvody na pole 0,8 - pro motory ≤ 100kW 0,8 - 4 a 5 obvodů na pole 0,7 - 6 až 9 obvodů na pole 0,6 - 10 a více obvodů na pole 0,2 - ovládací obvody
Note on G59: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on H59: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on I59: Jmenovitý proud ochranného přístroje In: Zde se zadává jmenovitý proud přístroje. Pokud je pozadí buňky červené, překračuje jmenovitý proud obvodu Inc 80% jmenovitého proudu ochranného přístroje (viz. také část 10.10.4.3.1 c), dle ČSN EN IEC 61439-1)
Note on J59: Ztrátový výkon hlavních kontaktů: Zde se zádává ztrátový výkon jenoho pólu použitého přístroje. Výpočet celkového ztrátového výkonu se provádí násobením zadaného počtu pólů ze sloupce C. Tato výkonová ztráta odpovídá reálné hodně dle zadaného Inc.
Note on K59: Ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče, atd.: Do této buňky lze zadávat ztrátový výkon nezávislý na proudu, jako např. ztrátový výkon cívky, frekvenčního měniče nebo jiné trvalé zátěže.
Note on L59: Počet vodičů: Zde se zadává počet vodičů, které jsou zatíženy při samotném zatížení obvodu.
Note on M59: Možné varianty pro uspořádání vodičů 1 = jednožilové vodiče v uzavřeném kanálu 2 = jednožilové vodiče v děrované kabelové lávce 3 = jednožilové vodiče volně ložené s odstupem o průměru vodiče 4 = Hlavní přípojnicový systém
Note on N59: Délka vodiče jednoho obvodu: Do této buňky se zadává délka vodiče jmenovaného obvodu uvnitř rozváděče. Délka vodiče je zohledňovaná ve výpočtu ztrátového výkonu.
Note on O59: Možnost volby: Tato tabulka navrhuje průřez v závislosti na Inc a uspořádání vodičů. Uživatel však může zadat průřez také manuálně výběrem z níže uvedených možností. (Dimenzování průřezu je však nutné provést minimálně na 125% jmenovitého proudu Inc) Při uspořádání vodičů 1: 1,5 - 120 mm² Při uspořádání vodičů 2: 1,5 - 240 mm² Při uspořádání vodičů 3: 1,5 - 240 mm² Lamelové měděné přípojnice 8x6x0,5, 6x9x0,8, 4x15,5x0,8, 6x15,5x0,8, 5x20x1, 10x15,5x0,8, 5x24x1, 5x32x1, 10x24x1, 5x40x1, 5x50x1, 10x32x1, 10x40x1, 10x50x1, 10x63x1, 2x 10x32x1, 2x 10x40x1, 2x 10x50x1, 2x 10x63x1 Při uspořádání vodičů 4: Pevné měděné přípojnice 12x5, 12x10, 15x5, 15x10, 20x5, 20x10, 25x5, 30x5, 30x10, 40x5, 40x10, 50x10, 60x10, 80x10, 2x40x10, 2x50x10, 2x60x10, 2x80x10 Jističové propojovací lišty (přípojnice) 10x1, 16x1
Note on R65: Teplota uvnitř skříně: Pokud je pole červeně podbarveno, očekávaná vnitřní teplota překračuje výše uvedenou maximální přípustnou teplotu uvnitř rozváděče.
Note on R68: Teplota uvnitř skříně: Pokud je pole červeně podbarveno, očekávaná vnitřní teplota překračuje výše uvedenou maximální přípustnou teplotu uvnitř rozváděče.