Marketing Team / BD & S Jae IN Tel.: +82-(0)70-4900-9979 Fax: +82-(0)2-577-6536 E-mail: in.jae@rittal.co.kr Avery Kim Tel.: +82-(0)70-4900-9980 Fax: +82-(0)2-577-6536 E-mail: kim.avery@rittal.co.kr RITTAL Co., Ltd. Korea Head Office: 10, Incheon tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, 22013 www.rittal.co.kr

데이터 센터 공조 향상에 대한 리탈 전문가의 조언

IT 냉각: 중소기업이 대기업 급의 표준을 달성하는 방법

리탈 IT 프로덕트 매니지먼트 부사장 
베른트 한슈타인(Bernd Hanstein)

오늘날 데이터 기반 비즈니스 모델에 비추어 볼 때 중소기업이라 할지라도 IT 요구 증가에 대해서는 대처해야 한다. 기업이 컴퓨팅 환경을 확장하고 최신식 서버를 설치하면 냉각 문제가 심각해진다. 더 이상 기존의 공기 냉각 시스템으로는 충분하지 않다. 이 기사에서는 냉매 기반 대안을 활용하여 대기업 급의 하드웨어 보호 표준을 달성하는 방법에 대해 설명한다.

소규모 공냉식 IT 하드웨어 환경을 확장하여 다중 인클로저 시설을 만드는 경우 종종 새로운 냉각 전략이 필요하다. 가용한 건물 인프라와 장비의 의도된 용도에 따라 가장 먼저 그리고 기본적으로 해야 할 질문은 물 기반 혹은 냉매 기반 중 어떤 것이 더 적합한지에 대한 여부이다.

물은 선택이 될까?

물을 기반으로 한 냉각은 소규모 IT 환경에서도 원론적으로 가능하다. 하지만 이 경우 사무용 건물에서는 일반적으로 사용하지 않지만, 공장에서는 흔히 사용되는 물 공급 시스템 유형이 필요하다. 이러한 이유로 동시에 칠러(파이핑, 펌프, 프리 쿨링 및 칠러 장치)에 대한 투자가 필요하다. 그렇지만, 운영 비용은 연중 많은 물이 주변 공기로 냉각될 수 있기 때문에 절감된다. 이러한 점은 자본 지출 및 지속적인 운영 비용 모두를 포함하여 총 소유 비용을 산출하기 위한 비즈니스적 관점에서 합당하다.

적합한 냉매

IT 장비 냉각용 DX 솔루션은 수냉식보다 자본 지출이 적다. DX(direct expansion) 솔루션은 분할 시스템과 컴프레서를 사용하여 기존 냉매 기반 냉각을 사용한다. 냉각은 폐쇄회로 냉매 사이클을 통해 이루어지며 증발기, 컴프레서, 응축기 그리고 팽창 밸브로 만들어진다. 원리는 간단하다. 냉매가 증발하면서 열을 흡수한다. 컴프레서는 가스 냉매를 흡입하여 고압으로 압축한다. 응축기에서 냉매는 액체 상태로 되돌아가면서 열을 방출한다. 그런 다음 조절판이나 전자식 팽창 밸브를 사용하여 다시 팽창하고 사이클이 다시 시작된다. 냉장고와 냉동고 또한 이러한 원리를 사용하고 있다.

냉매 기반 냉각 시스템을 설치하는 초기 비용은 일반적으로 물 기반 대안보다 낮다. 이는 상대적으로 얇은 동관을 벽으로 통과시키는 것이 수도관 설비보다 비용이 덜 들기 때문이다. 하지만 컴프레서가 지속적인 전력 공급을 필요로 하기 때문에 운영 비용은 더 비싸다.

냉각 시스템 - 신중한 선택

IT 냉각 시스템의 많은 제조사가 냉매로 높은 용적 냉각 용량을 가진 R-410A 혹은 R134a를 사용하고 있다. 즉, 소형 컴프레서로 효과적인 냉각을 달성할 수 있어 매우 콤팩트한 시스템이 가능하다.

냉각 장치 제조업체와 운영자는 모두 냉매에 관한 법규를 준수해야 한다. 유럽에서는 나라마다 이러한 법규가 다를 수 있다. 법규는 설치 장소의 유형에 따라 어떤 조건에서 주어진 냉매를 얼마나 사용할 수 있는지를 규정한다. 모든 제조업체가 제품과 함께 제공해야 하는 안전 데이터 시트에는 사용된 냉매의 유형과 양이 명시돼 있다.

운영자는 또한 냉각 시스템이 IT 장비와 함께 사용하는 데 적합한지 확인해야 한다. 최첨단 시스템만이 서버로 유입되는 공기 온도를 통해 컴프레서 전원을 지속해서 제어하고 냉각 공기를 설정 온도로 일정하게 유지하는 인버터 제어 컴프레서로 작동한다. 이렇게 하면 응축수의 원인이 될 수 있는 과도하게 차가운 공기를 막을 수 있다. 속도 제어 EC 팬(브러시가 없는 직류 모터)은 요구 사항에 따라 풍량을 정밀하게 제어할 수 있기 때문에 좋은 선택이며 또한 매우 에너지 효율적이다.

컴프레서, 열교환기 및 전원 공급 장치와 같은 모든 구성 요소가 중복되는 완전 리던던트 솔루션을 배치하면 높은 고장 복원력을 얻을 수 있다.

극한 온도 고려

설치 장소의 외부 온도는 냉각 시스템 선택에 중요한 역할을 한다. 만약 온도가 북유럽 혹은 동유럽과 같이 매우 낮을 가능성이 있다면 외부 장치는 겨울용 키트가 필요하다. 이와 비슷하게 적합한 외부 장치가 더운 기후에도 적용되어야 한다. 고려해야 할 다른 사항으로는 외부 장치와 서버룸 간의 최대 허용 간격과 높이 차다. 이 매개 변수는 사용된 냉매의 양과 시스템의 냉각 용량을 결정합니다.

어떤 출력이 필요할까?

또 다른 주요 선택 기준은 냉각될 IT 인프라의 총 출력이다. DX 냉각은 IT랙 전체에 균등하게 분배된 대략 40kW까지의 총 전력 손실이 낮은 것부터 중간 정도인 것에 적합하다. 물을 기반으로 하는 냉각은 총 출력이 대략 40~50kW인 경우에 적합하다.

어떤 시스템이 이용 가능할까?

DX 장치가 있는 인클로저 기반 냉각은 실제로 적용하기에 가장 빠르고 손쉬운 솔루션이다. 이 장치는 단순하게 IT 랙 내부 측면 패널에 장착된다. 리탈의 LCU(Liquid Cooling Unit) DX를 예로 들면 최대 6.5kW 출력을 가진 제품을 이용할 수 있다. LCU 시스템은 수평 공기 순환을 특징으로 하며 19인치 랙으로 전후방 공기 흐름의 일반적인 방식을 지원한다. 찬 공기는 구성품의 전면에 바로 흘러 들어간다. 서버에서 더워진 공기는 인클로저 후면에 있는 냉각 장치로 흡입되어 다시 차갑게 식혀주는 열 교환기를 통과하게 된다. 이러한 방식은 리탈의 TS IT 시리즈같이 공기를 충분히 밀폐시키는 IT 전용 인클로저를 필요로 한다. 그렇지 않으면 찬 공기는 밖으로 새어나가게 되고 전반적인 효율성에 영향을 끼친다. LCU DX 장치는 800mm 서버 인클로저에 설치할 수 있다.

리탈의 LCP(Liquid Cooling Package) DX는 랙 냉각 장치의 또 다른 예이다. 12 kW 전력 손실에 적합한 이 냉각 장치는 IT 인클로저 측면에 설치하여 단일 장치로 두 개의 인클로저를 냉각할 수 있다. LCP DX의 버전 중 하나는 차가운 공기를 앞으로 내보내서 여러 개의 IT 랙을 냉각시키는 차가운 통로 차폐(cold aisle) 솔루션을 구성하는데 사용할 수 있다.

루프 장착형 냉각 장치

또한, 콤팩트한 루프 장착형 냉각 장치는 열교환기와 컴프레서를 통한 일체형 솔루션으로 이용 가능하다. 이 시스템은 최대 3kW의 전력 손실로 냉각 할 수 있으나 따뜻한 공기를 실내로 배출하여 안을 덥힌다. 이러한 종류의 솔루션은 실내에 공조 시스템이 있는 경우에 적합하다. 예를 들어 구조 변경이 허용되지 않는 고층 건물의 15층에 IT 냉각을 빠르게 구현하기 위해 루프 장착형 냉각 장치는 유용할 것이다.

결론

냉각 기술은 건물 인프라, IT 하드웨어의 의도된 사용 및 예상되는 총 소유 비용을 기준으로 선택해야 한다. IT 환경이 시간 경과에 따라 어떻게 발전할 것인지 예측하는 것은 가장 예측하기 어려운 변수이다. 많은 조직에서 자체 냉각 시스템을 가동하고 자체 IT 요구를 과대평가한 결과 불필요한 비용을 부담하고 있다. 기업은 최신식에 모듈형이면서 랙 기반인 공조 시스템을 적용함으로써 변화하는 IT 요구에 유연하고 즉각적인 대응을 할 수 있다.

(3,422자)



이미지 설명

이미지 1 (fri160403300.jpg): 리탈 LCU DX 냉각 솔루션은 냉매 기반 분할 시스템으로 최대 3kW와 6kW 출력으로 이용 가능하다.

이미지 2 (fri160403400.jpg): LCU DX 분할 시스템이 적용된 랙 기반 냉각: 냉매 기반 분할 시스템은 내부 장치(증발기)와 인버터 제어형 컴프레서가 있는 외부 장치로 구성된다. 이 시스템은 공간 낭비 없이 효율적인 냉각을 제공한다.

이미지 3 (fri130404052.jpg): 장치의 사용 목적에 따라 룸 전체를 냉각하는 것보다 개별 랙을 냉각시키는 비용이 덜 들 수도 있다. 리탈의 LCP DX는 특히 소규모 IT 룸을 냉각하기 위해 개발되었고 설정된 정확한 온도의 찬 공기를 하드웨어에 바로 유입시킨다.

본 내용은 무상으로 복제할 수 있습니다. 단, 리탈 코리아가 자료의 출처임을 밝혀주시고 리탈 코리아로 견본용 사본의 전달을 당부 드립니다.

리탈 코리아(Rittal Co. Ltd. Korea)

리탈 코리아(Rittal Co. Ltd. Korea)는 100% 외국자본 투자를 통해 리탈(Rittal GmbH & Co. KG)이 소유한 자회사로 1996년에 설립되었다. 현재 리탈 코리아에는 대한민국의 자동차, 조선, 산업 및 IT 시장에서 엔지니어링과 수입, 생산 등 혁신적인 리탈의 시스템 솔루션의 공급과 서비스에 전념하고 있는 100여 명의 직원이 근무하고 있다. 2014년 말에는 인천경제자유구역 내 송도 국제도시에 신사옥으로 서울과 안산의 수도권 사무실과 물류 센터가 통합되면서 부산 지사 사무실과 더불어 현재 리탈의 글로벌 확장 전략에서 중요한 역할을 하고 있다.

리탈(Rittal GmbH & Co. KG)

독일 헤센(Hesse) 주 헤르본(Herborn)에 본사가 위치한 리탈(Rittal GmbH & Co. KG)은 인클로저, 배전, 공조, IT 인프라, 소프트웨어 및 서비스에 대하여 세계적인 선두 시스템 공급 기업으로 손꼽힌다. 운송 산업, 전력 발전, 기계 및 설비 엔지니어링, IT와 텔레콤 등 수직적 부문을 포함한 다양한 산업 및 IT 분야 전반의 세계 유수 고객사가 리탈이 만들어 낸 시스템을 적용하고 있다. 58개의 지사에서 만여 명의 직원이 전세계에서 활약하고 있다.

리탈의 광범위한 제품군에는 모듈형 인프라 솔루션부터 물리적 데이터 및 시스템 보안의 혁신적인 컨셉트를 보유한 에너지 효율적 데이터 센터가 포함된다. 리탈 오토메이션 시스템(Rittal Automation Systems)이 스위치기어 제조 자동화 시스템을 제안할 때 선두 소프트웨어 공급 기업 이플랜(Eplan)과 시디온(Cideon)의 통섭(統攝) 엔지니어링 솔루션의 공급으로 가치사슬을 완성한다.

1961년 독일 헤르본(Herborn)에서 설립된 리탈은 프리드헬름 로 그룹(Friedhelm Loh Group)에 속한 그룹 계열사 중에서 가장 큰 기업이다. 로 그룹은 18개의 생산시설, 78개의 자회사를 보유하고 전세계를 무대로 활약하고 있다. 로 그룹의 전체 계열사에는 11,500여명의 직원이 고용되어 있으며 2017년 한 해에 22억 유로의 총수입을 기록했다.

더 많은 정보는 www.rittal.co.kr과 www.friedhelm-loh-group.com에서 확인.