7030.000

CMC III Processing Unit

System monitoruje szafy IT, szafy sterownicze lub pomieszczenia. Urządzenie jest jednostką centralną systemu monitorowania CMC III. Można podłączyć do 32 czujników / jednostek przyłączeniowych CAN-Bus. Urządzenie może być podłączone przez Ethernet do sieci danych, konfigurowane przez Web / USB, wysyłać alarmy przez serwer poczty elektronicznej i przez SNMP być podłączone do systemu zarządzania siecią przedsiębiorstwa.

Dane techniczne:

szer. x wys. x gł.: 138 x 40 x 120+12 front mm

Kolor: RAL 9005/7035

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 45 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Maks. ilość czujników CAN-Bus: 32

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Maks. łączna długość przewodów dla magistrali CAN: 2 x 50 m

Interfejs sieciowy RJ 45

Ethernet wg IEEE 802.3 przez 10/100BaseT z PoE

Protokoły: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP

Interfejs USB:

- Mini USB do konfiguracji systemu

- dla pendrive’a USB do zapisu danych

oraz aktualizacji oprogramowania do 32 GB

Slot kart pamięci: SD-HC

do 32GB do zapisu danych i aktualizacji oprogramowania

Port szeregowy RS232 (RJ 12):

dla Display- lub GSM- lub ISDN-Unit

Wejścia cyfrowe (zacisk): 2

Wyjście przekaźnikowe (zacisk): 1

Zestyk przełączny maks. 24 V DC,1 A

Przycisk Serwis / Reset: 1

Generator sygnałów piezo: 1

Wskaźnik optyczny diodowy: OK / Ostrzeżenie / Alarm / Status sieci

Napięcie znamionowe: 24 V DC

Redundantne wejścia zasilania: 3

(gniazdko / zacisk 24 V DC / PoE)

Zegar czasu rzeczywistego: 24h z buforem energii z kondensatorem

Administrowanie przez użytkownika: LDAP

Graficzny interfejs obsługi: webserwer

Podłączenie stanowiska dyspozytorskiego: serwer OPC-UA

Zintegrowany: Czujnik temperatury do zastosowań w strumieniu powietrza, opcjonalnie z czujnikiem zewnętrznym

7030.010

CMC III Processing Unit Compact

System monitoruje szafy IT, szafy sterownicze lub pomieszczenia. Urządzenie jest jednostką centralną systemu monitorowania CMC III. Można podłączyć do 4 czujników / jednostek przyłączeniowych CAN-Bus. Urządzenie może być podłączone przez Ethernet do sieci danych, konfigurowane przez Web / USB, wysyłać alarmy przez serwer poczty elektronicznej i przez SNMP być podłączone do systemu zarządzania siecią przedsiębiorstwa.

Dane techniczne:

szer. x wys. x gł.: 138 x 40 x 120+12 front mm

Kolor: RAL 9005/7035

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 45 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Maks. ilość czujników CAN-Bus: 4

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 1

Maks. łączna długość przewodów dla magistrali CAN: 1 x 50 m

Interfejs sieciowy RJ 45

Ethernet wg IEEE 802.3 przez 10/100BaseT z PoE

Protokoły: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP

Interfejs USB:

Mini USB do konfiguracji systemu

Port szeregowy RS232 (RJ 12):

dla Display- lub GSM- lub ISDN-Unit

Wejścia cyfrowe (zacisk): 2

Wyjście przekaźnikowe (zacisk): 1

Zestyk przełączny maks. 24 V DC,1 A

Przycisk Serwis / Reset: 1

Generator sygnałów piezo: 1

Wskaźnik optyczny diodowy: OK / Ostrzeżenie / Alarm / Status sieci

Napięcie znamionowe: 24 V DC

Redundantne wejścia zasilania: 3

(gniazdko / zacisk 24VDC / PoE)

Zegar czasu rzeczywistego: 24h z buforem energii z kondensatorem

Administrowanie przez użytkownika: LDAP

Graficzny interfejs obsługi: webserwer

Podłączenie stanowiska dyspozytorskiego: serwer OPC-UA

Zintegrowany: Czujnik temperatury do zastosowań w strumieniu powietrza, opcjonalnie z czujnikiem zewnętrznym

Zintegrowany: czujnik dostępu IR o zasięgu do 15 cm.

7030.030

CMC III CAN-Bus Unit

System oferuje kompatybilność z CMC-TC Units. Można je podłączać do CMC III tak jak w CMC-TC. Dostępne są 2 kanały do podłączania tych modułów (FCS, PCU, aktywne PSM, szyby prądowe PSM, moduł pomiarowy). Moduł posiada dwa złącza RJ45 ze zintegrowanym CAN-Bus. Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie CAN-Bus z Processing Unit, w zastosowaniach z PCU lub PSM musi być podłączony dodatkowy zasilacz.

Dane techniczne:

szer. x wys. x gł.: 138 x 40 x 120+12 front mm

Kolor: RAL 9005/7035

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Interfejsy RJ45: 2 CMC TC Unit’s

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

7030.040

CMC III I/O Unit

I/O Unit ma zintegrowane 8 wejść cyfrowych i 4 wyjścia przekaźnikowe Za pomocą wejść cyfrowych mogą być zbierane i przetwarzane w CMC III sygnały z systemów zewnętrznych. Poprzez wyjścia przekaźnikowe CMC III może wykonywać polecenia sterujące lub wysyłać komunikaty do systemów zewnętrznych.

Dane techniczne:

Wejścia cyfrowe (zacisk): 8 NC/NO

Wyjście przekaźnikowe (zacisk): 4

Zestyk przełączny maks. 24 V DC,1 A

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Napięcie znamionowe: 24V DC

szer. x wys. x gł.: 138 x 40 x 120+12 front mm

Kolor: RAL 9005/7035

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

7030.050

CMC III Power Unit

Power Unit ma jedno wejście ze złączem C14. Wejście jest wyposażone w bezpiecznik 10 A i może być zasilane przez 100-230V AC. Wejście energetyczne jest załączane przez dwa przekaźniki na dwa złącza C13. Dzięki temu CMC 3 przez Power Unit może zasilać w energię wentylatory lub inne odbiorniki, włączać i wyłączać lub regulować automatycznie przez podłączony do systemu CMC III czujnik temperatury.

Przez Power Unit odbywa się również pomiar.

Dane techniczne:

Zakres pomiarowy: 100 do 230 V 50/60Hz

Zakres pomiarowy: 0 do 60 Hz

Zakres pomiarowy: 200mA do 10 A

Zakres pomiarowy: +/- 0 do 90°

Zakres pomiarowy: 46 W do 2,3kW

Zakres pomiarowy: 0 do 100.000 kWh

Wejście: C14 100-230 V, 10A

50/60Hz

Bezpiecznik: 10A

Wyjście: 2x C13 100-230 V, w sumie do 10 A, 50/60Hz

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Napięcie znamionowe: 24V DC

szer. x wys. x gł.: 138 x 40 x 120+12 front mm

Kolor: RAL 9005/7035

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

7030.060

Zasilacz CMC III

Zasilacz CMC III służy do zasilania elektrycznego Processing Unit. Może być podłączony zarówno do gniazdka, jak i zacisku redundantnych wejść zasilania. Możliwe jest również podłączenie do dodatkowego zasilania elektrycznego CMC III CAN-Bus Unit.

Dane techniczne:

Wejście: C14 100-230 V, 50/60 Hz

Wyjście: 24 V DC, 2 A

szer. x wys. x gł.: 138 x 40 x 120+12 front mm

Kolor: RAL 9005/7035

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 40 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

7030.070

CMC III zestaw montażowy, 1 U

Do mocowania modułów PU III, PU Compact, modułów sterujących, CMC III CAN-Bus Unit i zasilaczy dla CMC III.

Kaseta montażowa może pomieścić do 3 modułów i mocowana jest w profilach 19". Komponenty mocujące są wtykane od przodu i zamykane automatycznie. System w tylnej części ma zintegrowaną możliwość montażu wspornika kablowego CMC III 7030.087.

Dane techniczne:

Szerokość: 482,6 mm (19“)

Wysokość: 44,25 mm (1 U)

Głębokość: 141 mm

Materiał: blacha stalowa ocynkowana

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

7030.071

CMC III uchwyt montażowy modułu do ramy szafy

Do mocowania modułów PU III, PU Compact, modułów sterujących, CMC III CAN-Bus Unit i zasilaczy dla CMC III.

Kaseta montażowa pozwala na instalację jednego modułu i jest montowana do ramy szafy. Komponenty mocujące są wtykane od przodu i zamykane automatycznie. Urządzenie w tylnej części ma zintegrowane mocowanie kabli.

Dane techniczne:

Szerokość: 170 mm

Wysokość: 44,25 mm (1U)

Głębokość: 160 mm

Materiał: blacha stalowa ocynkowana

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

7030.080

CMC III kabel do programowania

Kabel programowania potrzebny jest do uruchamiania Processing Unit (PU) lub PU Compact. Ponadto do kabla jest dołączona płyta CD z oprogramowaniem sterownika USB.

Dane techniczne:

Wtyk 1: USB typ A (do laptopa)

Wtyk 2: mini USB (do CMC III PU)

Długość: 3 m

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

7030.090

Kabel połączeniowy CMC III CAN-Bus

Opak. = 1 szt.

Służy do łączenia PU w magistrali Can-Bus

z czujnikami, modułami, modułami sterującymi Także do łączenia ze sobą.

Kabel służy również do przesyłania informacji i zasilania do poszczególnych modułów CAN-Bus.

Dane techniczne:

Wtyk 1: RJ45

Wtyk 2: RJ45

Długość: 0,5 m

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

7030.091

Kabel połączeniowy CMC III CAN-Bus

Służy do łączenia PU w magistrali Can-Bus

z czujnikami, modułami, modułami sterującymi Także do łączenia ze sobą.

Kabel służy również do przesyłania informacji i zasilania do poszczególnych modułów CAN-Bus.

Dane techniczne:

Wtyk 1: RJ45

Wtyk 2: RJ45

Długość: 1 m

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

7030.092

Kabel połączeniowy CMC III CAN-Bus

Służy do łączenia PU w magistrali Can-Bus

z czujnikami, modułami, modułami sterującymi Także do łączenia ze sobą.

Kabel służy również do przesyłania informacji i zasilania do poszczególnych modułów CAN-Bus.

Dane techniczne:

Wtyk 1: RJ45

Wtyk 2: RJ45

Długość: 1,5 m

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

7030.093

Kabel połączeniowy CMC III CAN-Bus

Służy do łączenia PU w magistrali Can-Bus

z czujnikami, modułami, modułami sterującymi Także do łączenia ze sobą.

Kabel służy również do przesyłania informacji i zasilania do poszczególnych modułów CAN-Bus.

Dane techniczne:

Wtyk 1: RJ45

Wtyk 2: RJ45

Długość: 2 m

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

7030.094

Kabel połączeniowy CMC III CAN-Bus

Służy do łączenia PU w magistrali Can-Bus

z czujnikami, modułami, modułami sterującymi Także do łączenia ze sobą.

Kabel służy również do przesyłania informacji i zasilania do poszczególnych modułów CAN-Bus.

Dane techniczne:

Wtyk 1: RJ45

Wtyk 2: RJ45

Długość: 5 m

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

7030.095

Kabel połączeniowy CMC III CAN-Bus

Służy do łączenia PU w magistrali Can-Bus

z czujnikami, modułami, modułami sterującymi Także do łączenia ze sobą.

Kabel służy również do przesyłania informacji i zasilania do poszczególnych modułów CAN-Bus.

Dane techniczne:

Wtyk 1: RJ45

Wtyk 2: RJ45

Długość: 10 m

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

7030.100

CMC III CAN-Bus Sensor

Urządzenie posiada interfejs umożliwiający podłączenie czujnika CMC II (CMC-TC) poprzedniej generacji.

Dane techniczne:

Interfejsy RJ12: 1 Czujnik CMC II

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 110 x 30 x 40 mm

Kolor: RAL 9005/7035

7030.110

CMC III czujnik temperatury z CAN-Bus

W obudowie urządzenia jest zintegrowany czujnik NTC do pomiaru temperatury w strumieniu powietrza.

Do zestawu jest również dołączony zewnętrzny czujnik temperatury NTC z przewodem. Po podłączeniu czujnika zewnętrznego, wewnętrzny czujnik temperatury zostaje wyłączony.

Dane techniczne:

Rezystor NTC: 10 kΩ przy 25 °C

Zakres pomiaru temperatury (czujnik wewnętrzny): + 0 °C do + 55 °C

Zakres pomiaru temperatury (czujnik zewnętrzny): - 40 °C do + 80 °C

Dokładność pomiaru: +/- 2°K między 10°C a 40°C dla czujnika zewnętrznego

Rozdzielczość: 0,1°K

Gniazdko czujnika zewnętrznego: 1

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 80 x 28 x 40 mm

Kolor: RAL 9005/7035

7030.111

CMC III czujnik temperatury i wilgotności z CAN-Bus

W obudowie urządzenia jest zintegrowany elektroniczny temperatury strumienia powietrza.

Zintegrowany jest również elektroniczny czujnik wilgoci do pomiaru względnej wilgotności strumienia powietrza.

Dane techniczne

Zakres pomiaru temperatury:

+ 0 °C do + 55 °C

Rozdzielczość: 0,1°K

Zakres pomiaru wilgoci: 5% do 95% wilg. wzgl.

Rozdzielczość: 1% wilg. wzgl.

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 80 x 28 x 40 mm

Kolor: RAL 9005/7035

7030.120

CMC III czujnik dostępu IR z CAN-Bus

Czujnik informuje, czy drzwi racka są otwarte, czy zamknięte. Nadzorowane mogą być również ścianki boczne, płyty dachowe lub drzwi pomieszczenia. Czujnik posiada zintegrowaną diodę podczerwieni służącą jako nadajnik i odbiornik IR. Jeżeli światło podczerwieni odbija się np. od drzwi, czujnik zgłasza drzwi jako zamknięte.

Dane techniczne:

Zasada działania: optyczna

Sender: dioda podczerwieni

Odbiorca: odbiornik podczerwieni

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 80 x 28 x 40 mm

Kolor: RAL 9005/7035

7030.130

CMC III czujnik wandalizmu z CAN-Bus

Czujnik mierzy i nadzoruje przyspieszenie w trzech osiach x, y oraz z. Monitorowana jest również pozycja szafy, np. gdy szafa się przewróci.

Dane techniczne:

Zasada działania: czujnik przyspieszenia

Monitorowanie: oś x, y oraz z

Zakres pomiarowy: -7 do +7 g

Rozdzielczość: 0,1 g

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 80 x 28 x 40 mm

Kolor: RAL 9005/7035

7030.140

CMC III analogowy czujnik przepływu strumienia powietrza z CAN-Bus

Czujnik mierzy i nadzoruje aktualną analogową prędkość powietrza, która może być wyświetlana przez CMC III. Można przedstawić np. stopień zabrudzenia maty filtracyjnej w czasie.

Dane techniczne:

Gniazdo czujnika strumienia powietrza: 1

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 110 x 30 x 40 mm

Kolor: RAL 9005/7035

7030.150

CMC III analogowy czujnik różnicy ciśnień z CAN-Bus

Czujnik służy do monitorowania różnicy ciśnień w zastosowaniach klimatyzacji, jak np. chłodzenie podłogowe, separacja zimnej strefy itd.

Czujnik posiada dwa punkty pomiarowe, które można wyznaczyć za pomocą węży powietrznych, np. w zimnej strefie.

Dane techniczne:

Zasada działania: Czujnik różnicy ciśnień

Punkty pomiaru ciśnienia: 2

Zakres pomiarowy: -500 do +500 Pa

Dokładność pomiaru: +/- 3 %

Rozdzielczość: 1 Pa

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 110 x 30 x 40 mm

Kolor: RAL 9005/7035

7030.190

CMC III czujnik uniwersalny z CAN-Bus

Czujnik posiada 3 wejścia:

1. wejście do wyboru jako

(wejście cyfrowe / S0Bus / Wiegand)

2. wejście do wyboru jako

(wejście cyfrowe / S0Bus / Wiegand)

3. wejście jako

wejście analogowe 4..20mA

Dane techniczne:

Zaciski sygnałowe: 6

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 110 x 30 x 40 mm

Kolor: RAL 9005/7035

7030.200

CMC III CAN-Bus Access

Moduł zawiera czujnik dostępu IR, interfejs do systemu czytników CMC III i interfejs dla uchwytu Komfort TS 8.

Czujnik IR informuje, czy drzwi szafy są otwarte, czy zamknięte. Za pomocą systemu czytników można podawać kody do zwalniania drzwi. Drzwi mogą zostać zwolnione za pomocą podłączonego uchwytu elektrycznego, uchwyt może być dozorowany.

Dane techniczne:

Zasada działania: optyczna

Sender: dioda podczerwieni

Odbiorca: odbiornik podczerwieni

Interfejsy: 1 Czytnik CMC III

Interfejsy RJ12: 1 uchwyt

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 110 x 30 x 40 mm

Kolor: RAL 9005/7035

7030.220

CMC III Zamek cyfrowy

Zamek na kod liczbowy nadaje się do montażu na drzwiach szafy lub przy drzwiach pomieszczenia. Czytnik do pracy wymaga połączenia przez CMC III CAN-Bus Access 7030.200 z CMC III Processing Unit.

Czytnik zostaje automatycznie wykryty przez system CMC III Processing Unit. Zintegrowana LED jako wskaźnik statusu. Służy do zwalniania drzwi. Po wprowadzeniu kodu liczbowego następuje sprawdzenie uprawnień w Processing Unit i w zależności od wyniku drzwi zostają odpowiednio zwolnione.

Dane techniczne:

Kod liczbowy: 00000000 do 99999999 (zmienny)

Cyfry: 0-9, C, Enter

Kabel przyłączeniowy: 3 m

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 50 x 190 x 25 mm

Kolor: RAL 9005/7035

7030.230

CMC III Czytnik transponderów

Czytnik transponderów nadaje się do montażu na drzwiach szafy lub przy drzwiach pomieszczenia. Czytnik do pracy wymaga połączenia przez CMC III CAN-Bus Access 7030.200 z CMC III Processing Unit.

Czytnik zostaje automatycznie wykryty przez system CMC III Processing Unit. Zintegrowana LED jako wskaźnik statusu. Służy do zwalniania drzwi. Zbliżenie karty transpondera następuje sprawdzenie uprawnień (UID karty) w Processing Unit i w zależności od wyniku drzwi zostają odpowiednio zwolnione.

Dane techniczne:

Technologia: transponder RFID

Odczytywane tagi:

ISO 14443A: Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Ultralight, Mifare DESFire, SLE66R35

ISO 14443B: AT88RF020, SR176, SRIX512, SRIX4K

ISO 15693: I-Code SL2, Tag-it HF-I, SRF55VxxP, LRI512, EM4135, TempSense (KSW), Tag-it HF, I-Code SL1, SR176 (²), SLE55Rxx (²,3), SLE66CL160S.

ISO 18000-3

Częstotliwość: 13,56 MHz

Kabel przyłączeniowy: 3m

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 50 x 190 x 25 mm

Kolor: RAL 9005/7035

7030.240

Door Kit do TS-IT

Do automatycznego otwierania drzwi TS IT Rack. Nadaje się do TS IT Rack z jednoczęściowymi drzwiami przeszklonymi. Zestaw zawiera jeden siłownik gazowy dociskający skrzydło drzwi. Elektromagnesy utrzymują przy tym drzwi w stanie zamkniętym aż do przerwania dopływu prądu.

Dane techniczne:

Zakres temperatury pracy:

- 5 °C do + 45 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Napięcie znamionowe: 24V DC

Prąd znamionowy: 390 mA

7030.241

Door Kit do TS-IT

Do automatycznego otwierania drzwi TS IT Rack. Nadaje się do TS IT Rack z jednoczęściowymi drzwiami z blachy stalowej. Zestaw zawiera jeden siłownik gazowy dociskający skrzydło drzwi. Elektromagnesy utrzymują przy tym drzwi w stanie zamkniętym aż do przerwania dopływu prądu.

Dane techniczne:

Zakres temperatury pracy:

- 5 °C do + 45 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Napięcie znamionowe: 24V DC

Prąd znamionowy: 390 mA

7030.250

Door Kit do TS-IT

Do automatycznego otwierania drzwi TS IT Rack. Nadaje się do TS IT Rack z dwuczęściowymi drzwiami wentylowanymi. Zestaw zawiera dwa siłowniki gazowe dociskające oba skrzydła drzwi. Elektromagnesy utrzymują przy tym drzwi w stanie zamkniętym aż do przerwania dopływu prądu.

Dane techniczne:

Zakres temperatury pracy:

- 5 °C do + 45 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Klasa ochrony IP: IP40 według IEC 60 529

Napięcie znamionowe: 24V DC

Prąd znamionowy: 520 mA

7030.261

Door Kit Extension LCP do TS IT

Do automatycznego otwierania drzwi TS IT Rack. Dodatkowo do zestawów z siłownikami gazowymi i elektromagnesami stosowany jest silnik wrzecionowy. Zestaw zawiera dwa silniki wrzecionowe zapewniające popychanie drzwi w szafach z podciśnieniem. Silniki oddziałują z siłą 1000N w kierunku przeciwnym do siły wentylatorów systemu chłodzenia i serwerów, która przytrzymuje drzwi.

Dane techniczne:

Zakres temperatury pracy:

- 5 °C do + 45 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Klasa ochrony IP: IP40 według IEC 60 529

Siła nacisku: 1000 N

Napięcie znamionowe: 24V DC

Prąd znamionowy: 900 mA

7030.400

CMC III Czujnik dymu z CAN-Bus

Czujnik dymu bazuje na optoelektronicznej analizie cząstek dymu wewnątrz komory pomiarowej.

Dane techniczne:

czujnik: fotodioda

Emiter: dioda podczerwieni

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 23 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

-20°C do +60°C

Zakres wilgotności:

0% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

średn. x wys.: 100 x 50 mm

7030.430

CMC III Czujnik wycieku z CAN-Bus

Głowica czujnika posiada dwa piny, pomiędzy którymi mierzona jest przewodność. Gdy kontakt między pinami zostanie zwarty przez ciecz, czujnik zgłasza alarm.

Dane techniczne:

Zasada działania: monitorowanie przewodności

Gniazdo czujnika: 1

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 110 x 30 x 40 mm

Kolor: RAL 9005/7035

7030.440

CMC III Czujnik wycieku, 15 m z CAN-Bus

Kabel sensoryczny o długości 15 m. Gdy kabel wejdzie w kontakt z cieczą, następuje zwarcie wewnętrznych przewodów i wykrywany jest wyciek.

Czujnik podaje również obszar o długości 5 m, w którym nastąpiło wykrycie wycieku. Dzięki temu możliwe jest przybliżone określenie miejsca wycieku.

Dane techniczne:

Zasada działania: monitorowanie przewodności

Długość detekcji: 15 m

Gniazdo kabla sensorycznego: 1

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 110 x 30 x 40 mm

Kolor: RAL 9005/7035

7030.480

Kabel połączeniowy CMC III CAN-Bus

Służy do łączenia PU w magistrali Can-Bus

z czujnikami, modułami, modułami sterującymi Także do łączenia ze sobą.

Kabel służy również do przesyłania informacji i zasilania do poszczególnych modułów CAN-Bus.

Dane techniczne:

Wtyk 1: RJ45

Wtyk 2: RJ45

Długość: 3 m

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

7030.490

Kabel połączeniowy CMC III CAN-Bus

Służy do łączenia PU w magistrali Can-Bus

z czujnikami, modułami, modułami sterującymi Także do łączenia ze sobą.

Kabel służy również do przesyłania informacji i zasilania do poszczególnych modułów CAN-Bus.

Dane techniczne:

Wtyk 1: RJ45

Wtyk 2: RJ45

Długość: 4 m

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

7030.500

CMC III Door Control Module - kontrola otwarcia drzwi

Jednostka sterująca automatycznego systemu otwierania drzwi szafy. W połączeniu z systemem monitorowania CMC III umożliwia automatyczne otwieranie drzwi szafy, np. przy zbyt wysokiej temperaturze. Do sterowania maks. 2 Door Kits i 2 Door Kits Extension dla LCP. Każda jednostka elektromagnesów i silnika wrzecionowego może być indywidualnie sterowana z CMC III Door Control Module. Opcjonalnie dla każdego wyjścia drzwi zintegrowano jedno wejście NC służące do podłączenia przycisku drzwiowego lub uchwytu Komfort. Alternatywnie do CMC III Door Control Module można podłączyć zamek cyfrowy CMC III lub czytnik transponderów CMC III służacy do otwierania drzwi. Dodatkowo system posiada wejście cyfrowe, do którego można podłączyć system zewnętrzny (np. instalacja gaśnicza dla pomieszczeń) w celu jednoczesnego otwarcia wszystkich drzwi i uruchomienia wszystkich silników (wejście alarmowe). Do CMC III Door Control Module można bezpośrednio podłączyć zewnętrzny czujnik temperatury.

Zasilanie elektryczne elektroniki odbywa się przez połączenie CAN-Bus z Processing Uni, do elektromagnesów należy przewidzieć osobny zasilacz oraz następny zasilacz dla silników.

Door Control Module może być stosowany bez systemu CMC III. W tym przypadku musi zostać podłączony zewnętrzny czujnik temperatury. Wartość graniczną temperatury do otwarcia drzwi ustawia się przyciskiem „C“ z przodu urządzenia. Ustawiona temperatura graniczna jest wyświetlana z przodu za pomocą LED.

Dane techniczne:

Zakres pomiaru temperatury: - 40 °C do + 80 °C

Dokładność pomiaru: +/- 2°K między 10°C a 40°C

Rozdzielczość: 0,1°K

Gniazdo czujnika temperatury: 1

Gniazdo czytnika: 1

Wejścia cyfrowe: 3 (drzwi 1 / drzwi 2 / wejście alarmowe)

Przyłącza elektromagnesów: 2

Przyłącza silnika wrzecionowego: 2

Zasilanie elektromagnesów (zacisk): 1

Zasilanie silników wrzecionowych (zacisk): 1

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

szer. x wys. x gł.: 138 x 40 x 120+12 front mm

Kolor: RAL 9005/7035

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

7030.570

CMC III GSM Unit

W przypadku braku infrastruktury sieciowej, można użyć CMC III GSM Unit do przekazu komunikatu alarmowego przez SMS. Można ustawić maks. 16 numerów docelowych i przyporządkować je do konkretnych komunikatów. Do jednego modułu CMC III Processing Unit (PU) lub PU Compact  można podłączyć tylko jedno urządzenie CMC III GSM Unit, CMC III ISDN Unit lub Display Unit. Do pracy modułu potrzebna jest karta SIM (karty ogólnodostępne lub karty typu data only). CMC III GSM Unit pracuje w zakresie częstotliwości 850/900/1800/1900 MHz (Quad-Band).

Dane techniczne:

Interfejsy: 2x RJ12

Zakres częstotliwości: 850/900/1800/190 MHz (Quad-Band)

szer. x wys. x gł.: 138 x 40 x 120+12 front mm

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Kolor: RAL 9005/7035

7030.580

CMC III ISDN Unit

W przypadku braku infrastruktury sieciowej, można użyć CMC III ISDN Unit do przekazu komunikatu alarmowego przez SMS. Można ustawić maks. 16 numerów docelowych i przyporządkować je do konkretnych komunikatów. Do jednego modułu CMC III Processing Unit (PU) lub PU Compact  można podłączyć tylko jedno urządzenie CMC III GSM Unit, CMC III ISDN Unit lub Display Unit. Moduł wymaga udostępnienia łącza DSS1 (Euro-ISDN) z konfiguracją rozgałęźną.

Dane techniczne:

Interfejsy: 2x RJ12

Złącze ISDN: DSS1 (Euro-ISDN), dla kilku urządzeń

szer. x wys. x gł.: 138 x 40 x 120+12 front mm

Kolor: RAL 9005/7035

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

7320.793

Przycisk drzwiowy

Przycisk ze zintegrowanym stykiem przełączającym NC. System może być stosowany w połączeniu z CMC III Door Control Module. Rozwarcie styku po wciśnięciu przycisku jest wykrywane przez CMC III Door Control Module i następuje odłączenie zasilania elektromagnesów w celu umożliwienia zwolnienia lub otwarcia drzwi szafy. Do montażu w LCP.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe: 250 V AC

Prąd znamionowy: maks. 2 A

7320.794

Uchwyt komfort do drzwi

Uchwyt do szaf TS IT ze zintegrowanym stykiem przełączającym NC. System może być stosowany w połączeniu z CMC III Door Control Module. Zadziałanie styku jest wykrywane przez CMC III Door Control Module i następuje odłączenie zasilania elektromagnesów w celu umożliwienia zwolnienia lub otwarcia drzwi szafy. Przygotowany do montażu zwykłych wkładek półcylindrycznych, 40 mm, oraz wkładek bezpieczeństwa SZ i z przyciskiem.

Dane techniczne:

Zakres temperatury pracy:

+ 5 °C do + 40 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Napięcie znamionowe: 24 V DC

Prąd znamionowy: maks. 3 A

Długość: 302 mm.

Kolor: RAL 7035