7030.000

CMC III Processing Unit

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego z wentylowanym frontem w kolorze RAL 9005, obudowa RAL 7035 System monitoruje szafy IT, szafy sterownicze lub pomieszczenia. Urządzenie jest jednostką centralną systemu monitorowania CMC III. Można podłączyć do 32 czujników / jednostek przyłączeniowych CAN-Bus. Urządzenie może być podłączone przez Ethernet do sieci danych, konfigurowane przez Web / USB, wysyłać alarmy przez serwer poczty elektronicznej i przez SNMP być podłączone do systemu zarządzania siecią przedsiębiorstwa. Do zastosowań przemysłowych lub zarządzania budynkiem dostępny jest zintegrowany serwer OPC-UA. Za jego pośrednictwem możliwe jest podłączenie systemu monitorowania CMC III do systemów stanowisk dyspozytorskich.

Do zasilania elektrycznego służą dwa redundantne złącza 24V DC. System może być również zasilany przez Power over Ethernet. Dołączone czujniki CAN-Bus są zasilane w energię przez przewód magistrali.

Dane techniczne:

szer. x wys. x gł.: 138 x 40 x 120+12 front mm

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 45 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Maks. ilość czujników CAN-Bus: 32

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Maks. łączna długość przewodów dla magistrali CAN: 2 x 50 m

Interfejs sieciowy RJ 45

Ethernet wg IEEE 802.3 przez 10/100BaseT z PoE

Protokoły: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP

Interfejs USB:

- Mini USB do konfiguracji systemu

- dla pendrive’a USB do zapisu danych i aktualizacji oprogramowania do 32 GB

Slot kart pamięci: SD-HC

do 32GB do zapisu danych i aktualizacji oprogramowania

Port szeregowy RS232 (RJ 12):

dla Display- lub GSM- lub ISDN-Unit

Wejścia cyfrowe (zacisk): 2

Wyjście przekaźnikowe (zacisk): 1

Zestyk przełączny maks. 24 V DC,1 A

Przycisk Serwis / Reset: 1

Generator sygnałów piezo: 1

Wskaźnik optyczny diodowy: OK / Ostrzeżenie / Alarm / Status sieci

Napięcie znamionowe: 24 V DC

Redundantne wejścia zasilania: 3

(gniazdko / zacisk 24 V DC / PoE)

Zegar czasu rzeczywistego: 24h z buforem energii z kondensatorem

Administrowanie przez użytkownika: LDAP

Graficzny interfejs obsługi:

Zintegrowany WEB serwer

Podłączenie stanowiska dyspozytorskiego:

Zintegrowany serwer OPC-UA

Zintegrowany czujnik temperatury do zastosowań w strumieniu powietrza, opcjonalnie z czujnikiem zewnętrznym

Zintegrowany: czujnik dostępu IR o zasięgu do 15 cm.

W zestawie: Unit, szybka instrukcja, zestaw montażowy boczny i do szyn zatrzaskowych

7030.010

CMC III Processing Unit Compact

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego z wentylowanym frontem w kolorze RAL 9005, obudowa RAL 7035 System monitoruje szafy IT, szafy sterownicze lub pomieszczenia. Urządzenie jest jednostką centralną systemu monitorowania CMC III. Można podłączyć do 4 czujników / jednostek przyłączeniowych CAN-Bus. Urządzenie może być podłączone przez Ethernet do sieci danych, konfigurowane przez Web / USB, wysyłać alarmy przez serwer poczty elektronicznej i przez SNMP być podłączone do systemu zarządzania siecią przedsiębiorstwa. Do zastosowań przemysłowych lub zarządzania budynkiem dostępny jest zintegrowany serwer OPC-UA. Za jego pośrednictwem możliwe jest podłączenie systemu monitorowania CMC III do systemów stanowisk dyspozytorskich.

Do zasilania elektrycznego służą dwa redundantne złącza 24V DC. System może być również zasilany przez Power over Ethernet. Dołączone czujniki CAN-Bus są zasilane w energię przez przewód magistrali.

Dane techniczne:

szer. x wys. x gł.: 138 x 40 x 120+12 front mm

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 45 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Maks. ilość czujników CAN-Bus: 4

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 1

Maks. łączna długość przewodów dla magistrali CAN: 1 x 50 m

Interfejs sieciowy RJ 45

Ethernet wg IEEE 802.3 przez 10/100BaseT z PoE

Protokoły: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP

Interfejs USB:

Mini USB do konfiguracji systemu

Port szeregowy RS232 (RJ 12):

dla Display- lub GSM- lub ISDN-Unit

Wejścia cyfrowe (zacisk): 2

Wyjście przekaźnikowe (zacisk): 1

Zestyk przełączny maks. 24 V DC,1 A

Przycisk Serwis / Reset: 1

Generator sygnałów piezo: 1

Wskaźnik optyczny diodowy: OK / Ostrzeżenie / Alarm / Status sieci

Napięcie znamionowe: 24 V DC

Redundantne wejścia zasilania: 3

(gniazdko / zacisk 24VDC / PoE)

Zegar czasu rzeczywistego: 24h z buforem energii z kondensatorem

Administrowanie przez użytkownika: LDAP

Graficzny interfejs obsługi:

Zintegrowany WEB serwer

Podłączenie stanowiska dyspozytorskiego:

Zintegrowany serwer OPC-UA

Zintegrowany czujnik temperatury do zastosowań w strumieniu powietrza, opcjonalnie z czujnikiem zewnętrznym

Zintegrowany: czujnik dostępu IR o zasięgu do 15 cm.

W zestawie: Unit, szybka instrukcja, zestaw montażowy boczny i do szyn zatrzaskowych

7030.030

CMC III CAN-Bus Unit

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego z wentylowanym frontem w kolorze RAL 9005, obudowa RAL 7035 System oferuje kompatybilność z CMC-TC Units. Można je podłączać do CMC III tak jak w CMC-TC. Dostępne są 2 kanały do podłączania tych modułów (FCS, PCU, aktywne PSM, szyby prądowe PSM, moduł pomiarowy). Moduł posiada dwa złącza RJ45 ze zintegrowanym CAN-Bus. Urządzenie zostaje automatycznie wykryte przez system CMC III, Processing Unit i otrzymuje kolejną cyfrę w kolejności magistrali. Zintegrowane, wielokolorowe LED jako wskaźnik statusu.

Kompatybilne produkty:

7320.810 Fan Control System FCS

7858.488 Blacha wentylatorowa FCS DC

7200.001 PCU 8x

7859.215 PCU C13/Schuko LED 6x

7859.225 PCU C13 LED 8x

7859.235 PCU C13/19 LED 6x

7856.201 Aktywny PSM C13 8x

7856.203 Aktywny PSM C13/Schuko 6x

7856.204 Aktywny PSM C13/19 6x

7859.212 Aktywny PSM C13/Schuko LED 6x

7859.222 Aktywny PSM C13 LED 8x

7859.232 Aktywny PSM C13/19 LED 6x

7856.016 PSM szyna prądowa 16 A

7856.003 PSM szyna prądowa 32 A

7856.019 PSM moduł pomiarowy 16 A

Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie CAN-Bus z Processing Unit, w zastosowaniach z PCU lub PSM musi być podłączony dodatkowy zasilacz.

Wartości graniczne dla ostrzeżenia i alarmu można ustawiać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit.

Dane techniczne:

szer. x wys. x gł.: 138 x 40 x 120+12 front mm

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Interfejsy RJ45: 2 CMC TC Unit’s

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

W zestawie: Unit, szybka instrukcja, zestaw montażowy boczny i do szyn zatrzaskowych

7030.040

CMC III I/O Unit

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego z wentylowanym frontem w kolorze RAL 9005, obudowa RAL 7035 Moduł posiada dwa złącza RJ45 ze zintegrowanym CAN-Bus. Urządzenie zostaje automatycznie wykryte przez system CMC III, Processing Unit i otrzymuje kolejną cyfrę w kolejności magistrali. Zintegrowane, wielokolorowe LED jako wskaźnik statusu. I/O Unit ma zintegrowane 8 wejść cyfrowych i 4 wyjścia przekaźnikowe Za pomocą wejść cyfrowych mogą być zbierane i przetwarzane w CMC III sygnały z systemów zewnętrznych. Poprzez wyjścia przekaźnikowe CMC III może wykonywać polecenia sterujące lub wysyłać komunikaty do systemów zewnętrznych.

Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie CAN-Bus z Processing Unit.

Teksty alarmów można ustawiać przez oprogramowanie CMC III Processing Unit, są natomiast zapisywane w samym urządzeniu.

Dane techniczne:

Wejścia cyfrowe (zacisk): 8 NC/NO

Wyjście przekaźnikowe (zacisk): 4

Zestyk przełączny maks. 24 V DC,1 A

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Napięcie znamionowe: 24V DC

szer. x wys. x gł.: 138 x 40 x 120+12 front mm

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

W zestawie: Unit, szybka instrukcja, zestaw montażowy boczny i do szyn zatrzaskowych

7030.050

CMC III Power Unit

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego z wentylowanym frontem w kolorze RAL 9005, obudowa RAL 7035 Moduł posiada dwa złącza RJ45 ze zintegrowanym CAN-Bus. Urządzenie zostaje automatycznie wykryte przez system CMC III, Processing Unit i otrzymuje kolejną cyfrę w kolejności magistrali. Zintegrowane, wielokolorowe LED jako wskaźnik statusu. Power Unit ma jedno wejście ze złączem C14. Wejście jest wyposażone w bezpiecznik 10 A i może być zasilane przez 100-230V AC. Wejście energetyczne jest załączane przez dwa przekaźniki na dwa złącza C13. Dzięki temu CMC 3 przez Power Unit może zasilać w energię wentylatory lub inne odbiorniki, włączać i wyłączać lub regulować automatycznie przez podłączony do systemu CMC III czujnik temperatury.

Przez Power Unit odbywa się również pomiar następujących wartości elektrycznych:

1x napięcie [V] na wejściu

1x częstotliwość [Hz] na wejściu

2x prąd [A] na wyjściach

2x moc czynna [W] na wyjściach

2x praca [kWh] na wyjściach

Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie CAN-Bus z Processing Unit.

Wartości graniczne dla ostrzeżenia i alarmu można ustawiać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit, natomiast są zapisywane w samym czujniku.

Dane techniczne pomiaru napięcia:

Zakres pomiarowy: 100 do 230 V 50/60 Hz

Dokładność pomiaru: +/- 3 % dla wartości końcowej zakresu pomiarowego

Rozdzielczość: 1 V

Dane techniczne pomiaru częstotliwości:

Zakres pomiarowy: 0 do 60 Hz

Dokładność pomiaru: +/- 3% dla wartości końcowej zakresu pomiarowego

Rozdzielczość: 1 Hz

Dane techniczne pomiaru prądu:

Zakres pomiarowy: 200 mA do 10 A

Dokładność pomiaru: +/- 3 % dla wartości końcowej zakresu pomiarowego

Rozdzielczość: 0,1 A

Dane techniczne pomiaru mocy czynnej:

Zakres pomiarowy: 46 W do 2,3kW

Dokładność pomiaru: +/- 3 % dla wartości końcowej zakresu pomiarowego

Rozdzielczość: 1 W

Dane techniczne pomiaru pracy:

Zakres pomiarowy: 0 do 100.000 kWh

Dokładność pomiaru: +/- 3 % dla wartości końcowej zakresu pomiarowego

Rozdzielczość: 0,1 kWh

Dane techniczne:

Wejście: C14 100-230 V, 10 A

50/60 Hz

Bezpiecznik: 10 A

Wyjście: 2x C13 100-230 V, w sumie do 10 A, 50/60 Hz

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Napięcie znamionowe: 24 V DC

szer. x wys. x gł.: 138 x 40 x 120+12 front mm

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

W zestawie: Unit, szybka instrukcja, zestaw montażowy boczny i do szyn zatrzaskowych

7030.060

Zasilacz CMC III

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego z wentylowanym frontem w kolorze RAL 9005, obudowa RAL 7035 Zintegrowana zielona LED jako wskaźnik statusu.

Zasilacz CMC III służy do zasilania elektrycznego Processing Unit. Może być podłączony zarówno do gniazdka, jak i zacisku redundantnych wejść zasilania. Możliwe jest również podłączenie do dodatkowego zasilania elektrycznego CMC III CAN-Bus Unit.

Dane techniczne:

Wejście: C14 100-230 V, 50/60 Hz

Wyjście: 24 V DC, 2 A

szer. x wys. x gł.: 138 x 40 x 120+12 front mm

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 40 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

W zestawie: Unit, szybka instrukcja, zestaw montażowy boczny i do szyn zatrzaskowych

7030.070

CMC III zestaw montażowy, 1 U

Opak. = 1 szt.

Do mocowania modułów PU III, PU Compact, modułów sterujących, CMC III CAN-Bus Unit i zasilaczy dla CMC III.

Kaseta montażowa może pomieścić do 3 modułów i mocowana jest w profilach 19". Komponenty mocujące są wtykane od przodu i zamykane automatycznie. System w tylnej części ma zintegrowaną możliwość montażu wspornika kablowego CMC III 7030.087.

Dane techniczne:

Szerokość: 482,6 mm (19“)

Wysokość: 44,25 mm (1 U)

Głębokość: 141 mm

Materiał: blacha stalowa ocynkowana

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

W zestawie: jednostka i akcesoria montażowe

7030.071

CMC III uchwyt montażowy modułu do ramy szafy

Opak. = 1 szt.

Do mocowania modułów PU III, PU Compact, modułów sterujących, CMC III CAN-Bus Unit i zasilaczy dla CMC III.

Kaseta montażowa pozwala na instalację jednego modułu i jest montowana do ramy szafy. Komponenty mocujące są wtykane od przodu i zamykane automatycznie. Urządzenie w tylnej części ma zintegrowane mocowanie kabli.

Dane techniczne:

Szerokość: 170 mm

Wysokość: 44,25 mm (1U)

Głębokość: 160 mm

Materiał: blacha stalowa ocynkowana

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

W zestawie: Jednostka i akcesoria montażowe

7030.080

CMC III kabel do programowania

Opak. = 1 szt.

Kabel programowania potrzebny jest do uruchamiania Processing Unit (PU) lub PU Compact. Ponadto do kabla jest dołączona płyta CD z oprogramowaniem sterownika USB.

Dane techniczne:

Wtyk 1: USB typ A (do laptopa)

Wtyk 2: mini USB (do CMC III PU)

Długość: 3 m

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

W zestawie: Kabel, szybka instrukcja i CD

7030.090

Kabel połączeniowy CMC III CAN-Bus

Opak. = 1 szt.

Służy do łączenia PU w magistrali Can-Bus

z czujnikami, modułami, modułami sterującymi Także do łączenia ze sobą.

Kabel służy również do przesyłania informacji i zasilania do poszczególnych modułów CAN-Bus.

Dane techniczne:

Wtyk 1: RJ45

Wtyk 2: RJ45

Długość: 0,5 m

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

W zestawie: Kabel i uchwyt kablowy

7030.091

Kabel połączeniowy CMC III CAN-Bus

Opak. = 1 szt.

Służy do łączenia PU w magistrali Can-Bus

z czujnikami, modułami, modułami sterującymi Także do łączenia ze sobą.

Kabel służy również do przesyłania informacji i zasilania do poszczególnych modułów CAN-Bus.

Dane techniczne:

Wtyk 1: RJ45

Wtyk 2: RJ45

Długość: 1 m

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

W zestawie: Kabel i uchwyt kablowy

7030.092

Kabel połączeniowy CMC III CAN-Bus

Opak. = 1 szt.

Służy do łączenia PU w magistrali Can-Bus z czujnikami, modułami, modułami sterującymi. Także do łączenia ze sobą.

Kabel służy również do przesyłania informacji i zasilania do poszczególnych modułów CAN-Bus.

Dane techniczne:

Wtyk 1: RJ45

Wtyk 2: RJ45

Długość: 1,5 m

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

W zestawie: Kabel i uchwyt kablowy

7030.093

Kabel połączeniowy CMC III CAN-Bus

Opak. = 1 szt.

Służy do łączenia PU w magistrali Can-Bus z czujnikami, modułami, modułami sterującymi. Także do łączenia ze sobą.

Kabel służy również do przesyłania informacji i zasilania do poszczególnych modułów CAN-Bus.

Dane techniczne:

Wtyk 1: RJ45

Wtyk 2: RJ45

Długość: 2 m

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

W zestawie: Kabel i uchwyt kablowy

7030.094

Kabel połączeniowy CMC III CAN-Bus

Opak. = 1 szt.

Służy do łączenia PU w magistrali Can-Bus z czujnikami, modułami, modułami sterującymi. Także do łączenia ze sobą.

Kabel służy również do przesyłania informacji i zasilania do poszczególnych modułów CAN-Bus.

Dane techniczne:

Wtyk 1: RJ45

Wtyk 2: RJ45

Długość: 5 m

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

W zestawie: Kabel i uchwyt kablowy

7030.095

Kabel połączeniowy CMC III CAN-Bus

Opak. = 1 szt.

Służy do łączenia PU w magistrali Can-Bus z czujnikami, modułami, modułami sterującymi. Także do łączenia ze sobą.

Kabel służy również do przesyłania informacji i zasilania do poszczególnych modułów CAN-Bus.

Dane techniczne:

Wtyk 1: RJ45

Wtyk 2: RJ45

Długość: 10 m

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

W zestawie: Kabel i uchwyt kablowy

7030.100

CMC III CAN-Bus Sensor

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego z wentylowanym frontem w kolorze RAL 9005, obudowa RAL 7035

Czujnik posiada dwa złącza RJ45 ze zintegrowanym CAN-Bus. Urządzenie zostaje automatycznie wykryte przez system CMC III, Processing Unit i otrzymuje kolejną cyfrę w kolejności magistrali. Zintegrowane, wielokolorowe LED jako wskaźnik statusu.

Urządzenie posiada interfejs umożliwiający podłączenie czujnika CMC II (CMC-TC) poprzedniej generacji:

7320.500 Czujnik temperatury

7320.520 Wejście analogowe 4-20 mA

7320.530 Czujnik dostępu,

maks. 5 szt. w szeregu

7320.550 Czujnik strumienia powietrza

7320.560 Czujnik dymu

7320.570 Czujnik ruchu

7320.580 Wejście cyfrowe

7320.590 Wyjście cyfrowe przekaźnika

7320.600 Nadzór napięcia

7320.620 Czujnik napięcia 48V

7320.630 Czujnik wycieków

7320.631 Czujnik wycieków, sensoryka 15m

7320.790 Door Control Unit

7338.120 System gaśniczy DET AC

7338.220 Wczesne wykrywanie pożaru EFD

Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie CAN-Bus z Processing Unit.

Wartości graniczne dla ostrzeżenia i alarmu można ustawiać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit, natomiast są zapisywane w samym czujniku.

Dane techniczne:

Interfejsy RJ12: 1 Czujnik CMC II

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 110 x 30 x 40 mm

W zestawie: Czujnik, szybka instrukcja i uniwersalny zestaw montażowy

7030.110

CMC III czujnik temperatury z CAN-Bus

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego z wentylowanym frontem w kolorze RAL 9005, obudowa RAL 7035

Czujnik posiada dwa złącza RJ45 ze zintegrowanym CAN-Bus. Urządzenie zostaje automatycznie wykryte przez system CMC III, Processing Unit i otrzymuje kolejną cyfrę w kolejności magistrali. Zintegrowane, wielokolorowe LED jako wskaźnik statusu.

W obudowie urządzenia jest zintegrowany czujnik NTC do pomiaru temperatury w strumieniu powietrza.

Do zestawu jest również dołączony zewnętrzny czujnik temperatury NTC z przewodem. Po podłączeniu czujnika zewnętrznego, wewnętrzny czujnik temperatury zostaje wyłączony.

Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie CAN-Bus z Processing Unit.

Wartości graniczne dla ostrzeżenia i alarmu można ustawiać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit, natomiast są zapisywane w samym czujniku.

Dane techniczne:

Rezystor NTC: 10 kΩ przy 25 °C

Zakres pomiaru temperatury (czujnik wewnętrzny): + 0 °C do + 55 °C

Zakres pomiaru temperatury (czujnik zewnętrzny): - 40 °C do + 80 °C

Dokładność pomiaru: +/- 2°K między 10°C a 40°C dla czujnika zewnętrznego

Rozdzielczość: 0,1°K

Gniazdko czujnika zewnętrznego: 1

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 80 x 28 x 40 mm

W zestawie: Czujnik, czujnik temperatury z przewodem 2 m i wtyczką, szybka instrukcja i uniwersalny zestaw montażowy

7030.111

CMC III czujnik temperatury i wilgotności z CAN-Bus

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego z wentylowanym frontem w kolorze RAL 9005, obudowa RAL 7035

Czujnik posiada dwa złącza RJ45 ze zintegrowanym CAN-Bus. Urządzenie zostaje automatycznie wykryte przez system CMC III, Processing Unit i otrzymuje kolejną cyfrę w kolejności magistrali. Zintegrowane, wielokolorowe LED jako wskaźnik statusu.

W obudowie urządzenia jest zintegrowany elektroniczny temperatury strumienia powietrza.

Zintegrowany jest również elektroniczny czujnik wilgoci do pomiaru względnej wilgotności strumienia powietrza.

Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie CAN-Bus z Processing Unit.

Wartości graniczne dla ostrzeżenia i alarmu można ustawiać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit, natomiast są zapisywane w samym czujniku.

Dane techniczne czujnika temperatury:

Zakres pomiaru temperatury:

+ 0 °C do + 55 °C

Rozdzielczość: 0,1°K

Dane techniczne czujnika wilgoci:

Zakres pomiaru wilgoci: 5% do 95% wilg. wzgl.

Rozdzielczość: 1% wilg. wzgl.

Dane techniczne:

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 80 x 28 x 40 mm

W zestawie: Czujnik, szybka instrukcja i uniwersalny zestaw montażowy

7030.120

CMC III czujnik dostępu IR z CAN-Bus

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego z wentylowanym frontem w kolorze RAL 9005, obudowa RAL 7035

Czujnik posiada dwa złącza RJ45 ze zintegrowanym CAN-Bus. Urządzenie zostaje automatycznie wykryte przez system CMC III, Processing Unit i otrzymuje kolejną cyfrę w kolejności magistrali. Zintegrowane, wielokolorowe LED jako wskaźnik statusu.

Czujnik informuje, czy drzwi racka są otwarte, czy zamknięte. Nadzorowane mogą być również ścianki boczne, płyty dachowe lub drzwi pomieszczenia. Czujnik posiada zintegrowaną diodę podczerwieni służącą jako nadajnik i odbiornik IR. Jeżeli światło podczerwieni odbija się np. od drzwi, czujnik zgłasza drzwi jako zamknięte. Odległość między czujnikiem a drzwiami można ustawiać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit, natomiast jest zapisywana w samym czujniku. Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie CAN-Bus z Processing Unit.

Dane techniczne:

Zasada działania: optyczna

Sender: dioda podczerwieni

Odbiorca: odbiornik podczerwieni

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 80 x 28 x 40 mm

W zestawie: Czujnik, szybka instrukcja i uniwersalny zestaw montażowy

7030.130

CMC III czujnik wandalizmu z CAN-Bus

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego z wentylowanym frontem w kolorze RAL 9005, obudowa RAL 7035

Czujnik posiada dwa złącza RJ45 ze zintegrowanym CAN-Bus. Urządzenie zostaje automatycznie wykryte przez system CMC III, Processing Unit i otrzymuje kolejną cyfrę w kolejności magistrali. Zintegrowane, wielokolorowe LED jako wskaźnik statusu.

Czujnik mierzy i nadzoruje przyspieszenie w trzech osiach x, y oraz z. Monitorowana jest również pozycja szafy, np. gdy szafa się przewróci.

Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie CAN-Bus z Processing Unit.

Wartości graniczne dla ostrzeżenia i alarmu można ustawiać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit, natomiast są zapisywane w samym czujniku.

Dane techniczne:

Zasada działania: czujnik przyspieszenia

Monitorowanie: oś x, y oraz z

Zakres pomiarowy: -7 do +7 g

Rozdzielczość: 0,1 g

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 80 x 28 x 40 mm

W zestawie: Czujnik, szybka instrukcja i uniwersalny zestaw montażowy

7030.140

CMC III analogowy czujnik przepływu strumienia powietrza z CAN-Bus

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego z wentylowanym frontem w kolorze RAL 9005, obudowa RAL 7035

Czujnik (niebieski) podłączony zewnętrznie przewodem i wtyczką.

Czujnik posiada dwa złącza RJ45 ze zintegrowanym CAN-Bus. Urządzenie zostaje automatycznie wykryte przez system CMC III, Processing Unit i otrzymuje kolejną cyfrę w kolejności magistrali. Zintegrowane, wielokolorowe LED jako wskaźnik statusu.

Czujnik mierzy i nadzoruje aktualną analogową prędkość powietrza, która może być wyświetlana przez CMC III. Można przedstawić np. stopień zabrudzenia maty filtracyjnej w czasie.

Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie CAN-Bus z Processing Unit.

Wartości graniczne dla ostrzeżenia i alarmu można ustawiać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit, natomiast są zapisywane w samym czujniku.

Dane techniczne czujnika:

Zasada działania: metoda pomiaru różnicy temperatur:

Napięcie znamionowe: 24 V DC

Interfejs czujnika: 4 do 20 mA

Zakres pomiarowy: 0,5 do 15 m/s

Stopień ochrony: IP 65

Dane techniczne:

Gniazdo czujnika strumienia powietrza: 1

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 110 x 30 x 40 mm

W zestawie: Czujnik, czujnik temperatury z przewodem i wtyczką, szybka instrukcja i uniwersalny zestaw montażowy

7030.150

CMC III analogowy czujnik różnicy ciśnień z CAN-Bus

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego z wentylowanym frontem w kolorze RAL 9005, obudowa RAL 7035

Czujnik posiada dwa złącza RJ45 ze zintegrowanym CAN-Bus. Urządzenie zostaje automatycznie wykryte przez system CMC III, Processing Unit i otrzymuje kolejną cyfrę w kolejności magistrali. Zintegrowane, wielokolorowe LED jako wskaźnik statusu.

Czujnik służy do monitorowania różnicy ciśnień w zastosowaniach klimatyzacji, jak np. chłodzenie podłogowe, separacja zimnej strefy itd.

Czujnik posiada dwa punkty pomiarowe, które można wyznaczyć za pomocą węży powietrznych, np. w zimnej strefie.

Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie CAN-Bus z Processing Unit.

Wartości graniczne dla ostrzeżenia i alarmu można ustawiać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit, natomiast są zapisywane w samym czujniku.

Dane techniczne:

Zasada działania: Czujnik różnicy ciśnień

Punkty pomiaru ciśnienia: 2

Zakres pomiarowy: -500 do +500 Pa

Dokładność pomiaru: +/- 3 %

Rozdzielczość: 1 Pa

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 110 x 30 x 40 mm

W zestawie: Czujnik, szybka instrukcja, wąż powietrzny 5m i uniwersalny zestaw montażowy

7030.190

CMC III czujnik uniwersalny z CAN-Bus

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego z wentylowanym frontem w kolorze RAL 9005, obudowa RAL 7035

Czujnik posiada dwa złącza RJ45 ze zintegrowanym CAN-Bus. Urządzenie zostaje automatycznie wykryte przez system CMC III, Processing Unit i otrzymuje kolejną cyfrę w kolejności magistrali. Zintegrowane, wielokolorowe LED jako wskaźnik statusu.

Czujnik posiada 3 wejścia:

1. wejście do wyboru jako

(wejście cyfrowe / S0Bus / Wiegand)

2. wejście do wyboru jako

(wejście cyfrowe / S0Bus / Wiegand)

3. wejście analogowe 4..20mA

Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie CAN-Bus z Processing Unit.

Wartości graniczne dla ostrzeżenia i alarmu można ustawiać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit, natomiast są zapisywane w samym czujniku.

Dane techniczne:

Interfejsy:

2 wejścia cyfrowe dla styku bezpotencjałowego NO/NC

2 wejścia licznika DIN (S0)

Interfejs Wiegand dla systemów czytników

Wejście 4 do 20 mA, napięcie systemowe 24V DC

Zaciski sygnałowe: 6

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 110 x 30 x 40 mm

W zestawie: Czujnik, szybka instrukcja, wtyczka interfejsu i uniwersalny zestaw montażowy

7030.200

CMC III CAN-Bus Access

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego z wentylowanym frontem w kolorze RAL 9005, obudowa RAL 7035

Czujnik posiada dwa złącza RJ45 ze zintegrowanym CAN-Bus. Urządzenie zostaje automatycznie wykryte przez system CMC III, Processing Unit i otrzymuje kolejną cyfrę w kolejności magistrali. Zintegrowane, wielokolorowe LED jako wskaźnik statusu.

Moduł zawiera czujnik dostępu IR, interfejs do systemu czytników CMC III i interfejs dla uchwytu Komfort TS 8.

Czujnik IR informuje, czy drzwi szafy są otwarte, czy zamknięte. Za pomocą systemu czytników można podawać kody do zwalniania drzwi. Drzwi mogą zostać zwolnione za pomocą podłączonego uchwytu elektrycznego, uchwyt może być dozorowany.

Akcesoria przyłączeniowe:

7030.220 CMC III zamek na kod liczbowy

7030.230 CMC III czytnik transponderowy

7320.700 Klamka elektromagnetyczna Ergoform-S

7320.721 Klamka elektromagnetyczna TS8 z funkcją master

-key i bez CCP

7320.730 Blokada uniwersalna

7320.950 System uchwytów do uniwersalnego montażu

Prawa dostępu do szafy można ustawiać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit. Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie CAN-Bus z Processing Unit.

Dane techniczne:

Zasada działania: optyczna

Sender: dioda podczerwieni

Odbiorca: odbiornik podczerwieni

Interfejsy: 1 Czytnik CMC III

Interfejsy RJ12: 1 uchwyt

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 110 x 30 x 40 mm

W zestawie: Unit, szybka instrukcja i uniwersalny zestaw montażowy

7030.220

CMC III Zamek cyfrowy

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 7035. Klawiatura foliowa czarna. Zamek na kod liczbowy nadaje się do montażu na drzwiach szafy lub przy drzwiach pomieszczenia. Czytnik do pracy wymaga połączenia przez CMC III CAN-Bus Access 7030.200 z CMC III Processing Unit.

Czytnik zostaje automatycznie wykryty przez system CMC III Processing Unit. Zintegrowana LED jako wskaźnik statusu. Służy do zwalniania drzwi. Po wprowadzeniu kodu liczbowego następuje sprawdzenie uprawnień w Processing Unit i w zależności od wyniku drzwi zostają odpowiednio zwolnione. Uprawnione kody liczbowe można ustawiać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit. Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie z CMC III CAN-Bus Access.

Dane techniczne:

Kod liczbowy: 00000000 do 99999999 (zmienny)

Cyfry: 0-9, C, Enter

Kabel przyłączeniowy: 3 m

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 50 x 190 x 25 mm

W zestawie: czytnik z 3 m kablem połączeniowym, szybka instrukcja, element wyrównawczy do drzwi przeszklonych TS8 i akcesoria montażowe

7030.230

CMC III Czytnik transponderów

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 7035. Folia frontowa czarna. Czytnik transponderów nadaje się do montażu na drzwiach szafy lub przy drzwiach pomieszczenia. Czytnik do pracy wymaga połączenia przez CMC III CAN-Bus Access 7030.200 z CMC III Processing Unit.

Czytnik zostaje automatycznie wykryty przez system CMC III Processing Unit. Zintegrowana LED jako wskaźnik statusu. Służy do zwalniania drzwi. Zbliżenie karty transpondera następuje sprawdzenie uprawnień (UID karty) w Processing Unit i w zależności od wyniku drzwi zostają odpowiednio zwolnione. Uprawnione kody transpondera można ustawiać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit. Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie z CMC III CAN-Bus Access.

Dane techniczne:

Technologia: transponder 13,56 MHz

Odczytywane tagi:

ISO 14443A: Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Ultralight, Mifare DESFire, SLE66R35

ISO 14443B: AT88RF020, SR176, SRIX512, SRIX4K

ISO 15693: I-Code SL2, Tag-it HF-I, SRF55VxxP, LRI512, EM4135, TempSense (KSW), Tag-it HF, I-Code SL1, SR176 (²), SLE55Rxx (²,3), SLE66CL160S.

ISO 18000-3

Częstotliwość: 13,56 MHz

Kabel przyłączeniowy: 3m

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 50 x 190 x 25 mm

W zestawie: czytnik z 3m kablem połączeniowym, 3 karty transpondera, szybka instrukcja, element wyrównawczy do drzwi przeszklonych TS8 i materiały montażowe

7030.240

Door Kit do TS-IT

Opak. = 1 komplet

Do automatycznego otwierania drzwi TS IT Rack. Nadaje się do TS IT Rack z jednoczęściowymi drzwiami przeszklonymi. Zestaw zawiera jeden siłownik gazowy dociskający skrzydło drzwi. Elektromagnesy utrzymują przy tym drzwi w stanie zamkniętym aż do przerwania dopływu prądu. Zestaw składa się z siłownika gazowego, wiązki kablowej, 3 blokad elektromagnetycznych i akcesoriów montażowych.

Dane techniczne:

Zakres temperatury pracy:

- 5 °C do + 45 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Napięcie znamionowe: 24V DC

Prąd znamionowy: 390 mA

7030.241

Door Kit do TS-IT

Opak. = 1 komplet

Do automatycznego otwierania drzwi TS IT Rack. Nadaje się do TS IT Rack z jednoczęściowymi drzwiami z blachy stalowej. Zestaw zawiera jeden siłownik gazowy dociskający skrzydło drzwi. Elektromagnesy utrzymują przy tym drzwi w stanie zamkniętym aż do przerwania dopływu prądu. Zestaw składa się z siłownika gazowego, wiązki kablowej, 3 blokad elektromagnetycznych i akcesoriów montażowych.

Dane techniczne:

Zakres temperatury pracy:

- 5 °C do + 45 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Napięcie znamionowe: 24V DC

Prąd znamionowy: 390 mA

7030.250

Door Kit do TS-IT

Opak. = 1 komplet

Do automatycznego otwierania drzwi TS IT Rack. Nadaje się do TS IT Rack z dwuczęściowymi drzwiami wentylowanymi. Zestaw zawiera dwa siłowniki gazowe dociskające oba skrzydła drzwi. Elektromagnesy utrzymują przy tym drzwi w stanie zamkniętym aż do przerwania dopływu prądu. Zestaw składa się z dwóch siłowników gazowych, wiązki kablowej, 4 blokad elektromagnetycznych i akcesoriów montażowych.

Dane techniczne:

Zakres temperatury pracy:

- 5 °C do + 45 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Klasa ochrony IP: IP40 według IEC 60 529

Napięcie znamionowe: 24V DC

Prąd znamionowy: 520 mA

7030.261

Door Kit Extension LCP do TS IT

Opak. = 2 szt.

Do automatycznego otwierania drzwi TS IT Rack. Dodatkowo do zestawów z siłownikami gazowymi i elektromagnesami stosowany jest silnik wrzecionowy. Zestaw zawiera dwa silniki wrzecionowe zapewniające popychanie drzwi w szafach z podciśnieniem. Silniki oddziałują z siłą 1000N w kierunku przeciwnym do siły wentylatorów systemu chłodzenia i serwerów, która przytrzymuje drzwi.

Zestaw składa się z 2 silników wrzecionowych, po 1 sztuce dla drzwi frontowych i tylnych, oraz akcesoriów montażowych.

Dane techniczne:

Zakres temperatury pracy:

- 5 °C do + 45 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Klasa ochrony IP: IP40 według IEC 60 529

Siła nacisku: 1000 N

Napięcie znamionowe: 24V DC

Prąd znamionowy: 900 mA

7030.400

CMC III Czujnik dymu z CAN-Bus

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym.

Czujnik posiada dwa złącza RJ45 ze zintegrowanym CAN-Bus. Urządzenie zostaje automatycznie wykryte przez system CMC III, Processing Unit i otrzymuje kolejną cyfrę w kolejności magistrali. Zintegrowana, wielokolorowa LED jako wskaźnik statusu oraz LED jako wskaźnik alarmu na obudowie.

Czujnik dymu bazuje na optoelektronicznej analizie cząstek dymu wewnątrz komory pomiarowej.

Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie CAN-Bus z Processing Unit.

Ostrzeżenia i alarmy można wyświetlać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit.

Dane techniczne:

czujnik: fotodioda

Emiter: dioda podczerwieni

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 23 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

-20°C do +60°C

Zakres wilgotności:

0% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

średn. x wys.: 100 x 50 mm

W zestawie: czujnik dymu, szybka instrukcja, uniwersalny kątownik montażowy i akcesoria montażowe.

7030.430

CMC III Czujnik wycieku z CAN-Bus

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego z wentylowanym frontem w kolorze RAL 9005, obudowa RAL 7035

Czujnik (RAL 9005) podłączony zewnętrznie przewodem i wtyczką.

Czujnik posiada dwa złącza RJ45 ze zintegrowanym CAN-Bus. Urządzenie zostaje automatycznie wykryte przez system CMC III, Processing Unit i otrzymuje kolejną cyfrę w kolejności magistrali. Zintegrowane, wielokolorowe LED jako wskaźnik statusu.

Głowica czujnika posiada dwa piny, pomiędzy którymi mierzona jest przewodność. Gdy kontakt między pinami zostanie zwarty przez ciecz, czujnik zgłasza alarm.

Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie CAN-Bus z Processing Unit.

Ostrzeżenia i alarmy można wyświetlać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit.

Dane techniczne czujnika:

Zasada działania: monitorowanie przewodności

Napięcie znamionowe: 24 V DC

Stopień ochrony: IP 65

Dane techniczne:

Gniazdo czujnika: 1

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 110 x 30 x 40 mm

W zestawie: Czujnik, czujnik temperatury z przewodem i wtyczką, szybka instrukcja i uniwersalny zestaw montażowy

7030.440

CMC III Czujnik wycieku, 15 m z CAN-Bus

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego z wentylowanym frontem w kolorze RAL 9005, obudowa RAL 7035

Kabel sensoryczny (RAL 9005) podłączony zewnętrznie przewodem i wtyczką.

Czujnik posiada dwa złącza RJ45 ze zintegrowanym CAN-Bus. Urządzenie zostaje automatycznie wykryte przez system CMC III, Processing Unit i otrzymuje kolejną cyfrę w kolejności magistrali. Zintegrowane, wielokolorowe LED jako wskaźnik statusu.

Kabel sensoryczny o długości 15 m. Gdy kabel wejdzie w kontakt z cieczą, następuje zwarcie wewnętrznych przewodów i wykrywany jest wyciek.

Czujnik podaje również obszar o długości 5 m, w którym nastąpiło wykrycie wycieku. Dzięki temu możliwe jest przybliżone określenie miejsca wycieku.

Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie CAN-Bus z Processing Unit.

Ostrzeżenia i alarmy można wyświetlać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit.

Dane techniczne kabla sensorycznego:

Zasada działania: monitorowanie przewodności

Napięcie znamionowe: 24 V DC

Długość detekcji: 15 m

Długość kabla przyłączeniowego: 2 m

Dane techniczne:

Gniazdo kabla sensorycznego: 1

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

szer. x wys. x gł.: 110 x 30 x 40 mm

W zestawie: czujnik, kabel sensoryczny z wtyczką, zaciski montażowe do kabla sensorycznego z klejem, szybka instrukcja i uniwersalny zestaw montażowy

7030.480

Kabel połączeniowy CMC III CAN-Bus

Opak. = 1 szt.

Służy do łączenia PU w magistrali Can-Bus

z czujnikami, modułami, modułami sterującymi Także do łączenia ze sobą.

Kabel służy również do przesyłania informacji i zasilania do poszczególnych modułów CAN-Bus.

Dane techniczne:

Wtyk 1: RJ45

Wtyk 2: RJ45

Długość: 3 m

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

W zestawie: Kabel i uchwyt kablowy

7030.490

Kabel połączeniowy CMC III CAN-Bus

Opak. = 1 szt.

Służy do łączenia PU w magistrali Can-Bus

z czujnikami, modułami, modułami sterującymi Także do łączenia ze sobą.

Kabel służy również do przesyłania informacji i zasilania do poszczególnych modułów CAN-Bus.

Dane techniczne:

Wtyk 1: RJ45

Wtyk 2: RJ45

Długość: 4 m

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

W zestawie: Kabel i uchwyt kablowy

7030.500

CMC III Door Control Module - kontrola otwarcia drzwi

Opak. = 1 szt.

Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego z wentylowanym frontem w kolorze RAL 9005, obudowa RAL 7035 Jednostka sterująca automatycznego systemu otwierania drzwi szafy. W połączeniu z systemem monitorowania CMC III umożliwia automatyczne otwieranie drzwi szafy, np. przy zbyt wysokiej temperaturze. Do sterowania maks. 2 Door Kits i 2 Door Kits Extension dla LCP. Każda jednostka elektromagnesów i silnika wrzecionowego może być indywidualnie sterowana z CMC III Door Control Module. Opcjonalnie dla każdego wyjścia drzwi zintegrowano jedno wejście NC służące do podłączenia przycisku drzwiowego lub uchwytu Komfort. Alternatywnie do CMC III Door Control Module można podłączyć zamek cyfrowy CMC III lub czytnik transponderów CMC III służacy do otwierania drzwi. Dodatkowo system posiada wejście cyfrowe, do którego można podłączyć system zewnętrzny (np. instalacja gaśnicza dla pomieszczeń) w celu jednoczesnego otwarcia wszystkich drzwi i uruchomienia wszystkich silników (wejście alarmowe). Do CMC III Door Control Module można bezpośrednio podłączyć zewnętrzny czujnik temperatury.

Moduł posiada dwa złącza RJ45 ze zintegrowanym CAN-Bus. Urządzenie zostaje automatycznie wykryte przez system CMC III, Processing Unit i otrzymuje kolejną cyfrę w kolejności magistrali. Zintegrowane, wielokolorowe LED jako wskaźnik statusu.

Zasilanie elektryczne elektroniki odbywa się przez połączenie CAN-Bus z Processing Uni, do elektromagnesów należy przewidzieć osobny zasilacz oraz następny zasilacz dla silników.

Wartości graniczne dla ostrzeżenia i alarmu można ustawiać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit.

Alternatywnie Door Control Module może być stosowany bez systemu CMC III. W tym przypadku musi zostać podłączony zewnętrzny czujnik temperatury. Wartość graniczną temperatury do otwarcia drzwi ustawia się przyciskiem „C“ z przodu urządzenia. Ustawiona temperatura graniczna jest wyświetlana z przodu za pomocą LED.

Dane techniczne:

Zakres pomiaru temperatury: - 40 °C do + 80 °C

Dokładność pomiaru: +/- 2°K między 10°C a 40°C

Rozdzielczość: 0,1°K

Gniazdo czujnika temperatury: 1

Gniazdo czytnika: 1

Wejścia cyfrowe: 3 (drzwi 1 / drzwi 2 / wejście alarmowe)

Przyłącza elektromagnesów: 2

Przyłącza silnika wrzecionowego: 2

Zasilanie elektromagnesów (zacisk): 1

Zasilanie silników wrzecionowych (zacisk): 1

Gniazda RJ45 CAN-Bus: 2

szer. x wys. x gł.: 138 x 40 x 120+12 front mm

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

W zestawie: Unit, czujnik temperatury z kablem przyłączeniowym 2 m, szybka instrukcja, kabel połączeniowy zasilania elektrycznego, zestaw montażowy boczny i do szyn zatrzaskowych

7030.570

CMC III GSM Unit

Opak. = 1 szt.

W przypadku braku infrastruktury sieciowej, można użyć CMC III GSM Unit do przekazu komunikatu alarmowego przez SMS. Można ustawić maks. 16 numerów docelowych i przyporządkować je do konkretnych komunikatów. Do jednego modułu CMC III Processing Unit (PU) lub PU Compact  można podłączyć tylko jedno urządzenie CMC III GSM Unit, CMC III ISDN Unit lub Display Unit. Zasilanie elektryczne odbywa się przez CMC III PU lub PU Compact. Do pracy modułu potrzebna jest karta SIM (karty ogólnodostępne lub karty typu data only). CMC III GSM Unit pracuje w zakresie częstotliwości 850/900/1800/1900 MHz (Quad-Band). System zawiera antenę. Zintegrowane, wielokolorowe LED jako wskaźnik statusu. CMC III GSM Unit jest automatycznie rozpoznawany przez CMC III PU lub PU Compact, a status modułu jest wyświetlany w interfejsie WWW.

Dane techniczne:

Interfejsy: 2x RJ12

Zakres częstotliwości: 850/900/1800/190 MHz (Quad-Band)

szer. x wys. x gł.: 138 x 40 x 120+12 front mm

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

W zestawie: Unit, kabel połączeniowy RJ12 (2m), antena, szybka instrukcja, zestaw montażowy boczny i do szyn zatrzaskowych

7030.580

CMC III ISDN Unit

Opak. = 1 szt.

W przypadku braku infrastruktury sieciowej, można użyć CMC III ISDN Unit do przekazu komunikatu alarmowego przez SMS. Można ustawić maks. 16 numerów docelowych i przyporządkować je do konkretnych komunikatów. Do jednego modułu CMC III Processing Unit (PU) lub PU Compact  można podłączyć tylko jedno urządzenie CMC III GSM Unit, CMC III ISDN Unit lub Display Unit. Zasilanie elektryczne odbywa się przez CMC III PU lub PU Compact. Moduł wymaga udostępnienia łącza DSS1 (Euro-ISDN) z konfiguracją rozgałęźną. Zintegrowane, wielokolorowe LED jako wskaźnik statusu. CMC III ISDN Unit jest automatycznie rozpoznawany przez CMC III PU lub PU Compact, a status modułu jest wyświetlany w interfejsie WWW.

Dane techniczne:

Interfejsy: 2x RJ12

Złącze ISDN: DSS1 (Euro-ISDN), dla kilku urządzeń

szer. x wys. x gł.: 138 x 40 x 120+12 front mm

Zakres temperatury pracy:

+ 0 °C do + 55 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Stopień ochrony: IP 30 wg EN 60 529

W zestawie: Unit, kabel połączeniowy RJ12 (2m), szybka instrukcja, zestaw montażowy boczny i do szyn zatrzaskowych

7320.793

Przycisk drzwiowy

Opak. = 1 szt.

Przycisk ze zintegrowanym stykiem przełączającym NC. System może być stosowany w połączeniu z CMC III Door Control Module. Rozwarcie styku po wciśnięciu przycisku jest wykrywane przez CMC III Door Control Module i następuje odłączenie zasilania elektromagnesów w celu umożliwienia zwolnienia lub otwarcia drzwi szafy. Do montażu w LCP.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe: 250 V AC

Prąd znamionowy: maks. 2 A

7320.794

Uchwyt komfort do drzwi

Opak. = 1 szt.

Uchwyt do szaf TS IT ze zintegrowanym stykiem przełączającym NC. System może być stosowany w połączeniu z CMC III Door Control Module. Zadziałanie styku jest wykrywane przez CMC III Door Control Module i następuje odłączenie zasilania elektromagnesów w celu umożliwienia zwolnienia lub otwarcia drzwi szafy. Przygotowany do montażu zwykłych wkładek półcylindrycznych, 40 mm, oraz wkładek bezpieczeństwa SZ i z przyciskiem.

Dane techniczne:

Zakres temperatury pracy:

+ 5 °C do + 40 °C

Zakres wilgotności:

5% do 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Napięcie znamionowe: 24 V DC

Prąd znamionowy: maks. 3 A

Długość: 302 mm.

Kolor: RAL 7035