Tekst do oferty – Rittal PDU Basic

Opis produktu

Kompaktowy rozdział mocy do zastosowań w szafach serwerowych i sieciowych IT. Montaż w pionie za pomocą dołączonych uchwytów uniwersalnych do popularnych szaf IT. Nadaje się do szybkiego montażu bez narzędzi w szafie Rittal TS IT za pomocą specjalnego mocowania plug & play.

Solidna obudowa aluminiowa z zamontowanymi na stałe gniazdkami wyjściowymi EN60320/C13 lub EN60320/C19, w zależności od typu. Gniazdka wyjściowe mają możliwość zabezpieczenia przed przypadkowym wyciągnięciem przewodów za pomocą specjalnej blokady. Nieużywane gniazdka można zamknąć pokrywkami. Dzięki temu wykluczone jest przypadkowe przeciążenie poszczególnych faz i obwodów elektrycznych. W wielofazowych wersjach PDU obwody elektryczne lub fazy zostały oznaczone kolorami. W zależności od wersji zamontowany jest stały kabel zasilający z wtykiem CEE, dzięki czemu PDU jest od razu gotowy do zastosowania.

Gwarancja pod warunkiem użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem wynosi 24 miesiące.

Specyfikacja techniczna PDU basic

Zakres napięcia wejściowego (L-N):	90V – 260(400)V AC, 50-60Hz

Prąd wejściowy:	16A

Liczba faz:	3

Oznakowanie faz (tylko 3-fazowe wersje PDU: L1, L2, L3):	brązowy, czarny, szary

Liczba gniazdek typu EN60320/C13 (łącznie):	42

Liczba gniazdek typu EN60320/C13 (na fazę / bezpiecznik):	14

Liczba gniazdek typu EN60320/C19 (łącznie):	0

Liczba gniazdek typu EN60320/C19 (na fazę / bezpiecznik):	0

Liczba wyłączników ochronnych:	0

Wtyk przyłączeniowy wejścia PDU:	EN60309 / CEE

Długość kabla przyłączeniowego:	3m

Typ kabla przyłączeniowego:	H05-VV

Liczba żył:	5

Przekrój kabla:	2,5mm²

Szerokość obudowy PDU:	44mm (1 U)

Głębokość obudowy PDU:	62mm

Wysokość obudowy PDU:	1405mm

Materiał PDU:	aluminium, anodowane, RAL9005 (czarny)

Adapter mocujący PDU	tworzywo sztuczne, czarny

Zgodność:	CE

Normy:

Bezpieczeństwo:	EN 60950-1

Dyrektywa bezpieczeństwa:	2006/95/WE

MTBF (przy 40°C)	80.000 godzin

Stopień ochrony:	IP 20 (PN-EN 60529)

Klasa ochrony:	klasa 3

Stopień zabrudzenia:	2

Klasa przepięciowa:	II

Parametry środowiskowe: 	RoHS

Temperatura składowania 	-25°C do +70°C

Temperatury otoczenia 	0°C do +45°C

Wilgotność otoczenia	10 - 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Blokada wtyku C13 i C19	1x (więcej opcjonalnie DK 7955.020)

Osłony C13 w zestawie:	8x (więcej opcjonalnie DK 7955.010)

Osłony C19 w zestawie:	2x (więcej opcjonalnie DK 7955.015)

Gwarancja:	24 miesiące

Typ:	Rittal PDU basic, nr kat.: DK 7955.135