Tekst do oferty – Rittal PDU switched

Opis produktu

Kompaktowy rozdział mocy do zastosowań w szafach serwerowych i sieciowych IT. Montaż w pionie za pomocą dołączonych uchwytów uniwersalnych do popularnych szaf IT. Nadaje się do szybkiego montażu bez narzędzi w szafie Rittal TS IT za pomocą specjalnego mocowania plug & play.

Solidna obudowa aluminiowa z zamontowanymi na stałe gniazdkami wyjściowymi EN60320/C13 lub EN60320/C19, w zależności od typu. Gniazdka wyjściowe mają możliwość zabezpieczenia przed przypadkowym wyciągnięciem przewodów za pomocą specjalnej blokady. Nieużywane gniazdka można zamknąć pokrywkami. Dzięki temu wykluczone jest przypadkowe przeciążenie poszczególnych faz i obwodów elektrycznych. W wielofazowych wersjach PDU obwody elektryczne lub fazy zostały oznaczone kolorami. W zależności od wersji zamontowany jest stały kabel zasilający z wtykiem CEE, dzięki czemu PDU jest od razu gotowy do zastosowania.

PDU switched dysponuje licznymi możliwościami zarządzania i monitorowania prądu oraz mocy dla każdej fazy. Każde gniazdko może być załączane przez przekaźniki bistabilne. Za pomocą zintegrowanego wyświetlacza kolorowego OLED możliwe jest ustawienie podstawowej konfiguracji oraz szybki dostęp do parametrów zużycia energii elektrycznej. Interfejs sieciowy umożliwia zdalny dostęp do webserwera PDU. Parametry zużycia mogą być przesyłane przez SNMP do oprogramowania DCIM. Do interfejsu CAN można podłączyć maks. 4 czujniki (temperatura / wilgotność / dostęp) służące m.in. do monitorowania temperatury otoczenia.

Gwarancja pod warunkiem użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem wynosi 24 miesiące.

Specyfikacja techniczna PDU switched

Zakres napięcia wejściowego (L-N):	90V – 260(400)V AC, 50-60Hz

Prąd wejściowy:	32A

Liczba faz:	1

Oznakowanie faz (tylko 3-fazowe wersje PDU: L1, L2, L3):	brązowy, czarny, szary

Liczba gniazdek typu EN60320/C13 (łącznie):	24

Liczba gniazdek typu EN60320/C13 (na fazę / bezpiecznik):	12

Liczba gniazdek typu EN60320/C19 (łącznie):	4

Liczba gniazdek typu EN60320/C19 (na fazę / bezpiecznik):	2

Liczba wyłączników ochronnych:	2

Liczba elektromagnetycznych wyłączników ochronnych:	16A Typ C

Gniazdka włączane pojedynczo:	TAK

(przekaźniki bistabilne, niskie zużycie energii)

Wtyk przyłączeniowy wejścia PDU:	EN60309 / CEE

Długość kabla przyłączeniowego:	3m

Typ kabla przyłączeniowego:	H05-VV

Liczba żył:	3

Przekrój kabla:	4mm²

Szerokość obudowy PDU:	44mm (1 U)

Głębokość obudowy PDU:	85mm

Wysokość obudowy PDU:	1400mm

Materiał PDU:	aluminium, anodowane, RAL9005 (czarny)

Adapter mocujący PDU	tworzywo sztuczne, czarny

Funkcja pomiaru:	Pomiar dla każdej fazy lub zasilania

Rejestrowane wartości (na fazę):	Napięcie (V), prąd (A), częstotliwość (Hz) 
Moc czynna (kW), praca czynna (kWh), moc bierna (VA)

Współczynnik mocy

Kontrola wkładki bezpiecznikowej (w wersjach 32A/63A)

Zakres pomiaru napięcia	90V - 260V

Rozdzielczość pomiaru napięcia	0,1V

Dokładność pomiaru napięcia	2%

Zakres pomiaru prądu	0 – 32A

Rozdzielczość pomiaru prądu	0,1A

Dokładność pomiaru prądu	2%

Dokładność pomiaru częstotliwości	2%

Dokładność pomiaru mocy czynnej (kW)	2%

Dokładność pomiaru mocy pozornej (KVA)	2%

Dokładność pomiaru pracy czynnej (kWh)	1%

Dokładność pomiaru współczynnika mocy	2%

Konfigurowalne wartości graniczne (ostrzeżenie/alarm)	Tak

Licznik godzin pracy:	Tak

Wyświetlacz / wskaźniki:	OLED, RGB 128x128 pixeli, LED każdego gniazdka

Interfejs sieciowy:   	RJ45, zintegrowany websewer

Obsługiwane protokoły:	HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet

TCP/IP v4 i v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog

SNMP v1, v2c i v3, XML

FTP/SFTP (aktualizacja / transfer plików)

Wysyłanie e-maili (SMTP)

Administrowanie użytkownikami i uprawnieniami	Tak

Integracja z LDAP(S) / Radius / Active Directory 	Tak

Port USB do aktualizacji firmware i funkcji rejestrowania danych	Tak

Interfejs CAN-Bus:	RJ45, do podłączania czujników

Typy czujników CAN:	czujnik temperatury, temperatury i wilgotności (kombi), czujnik dostępu IR, czujnik wandalizmu

Maks. liczba czujników na 1 PDU:	4

Sterownik plug & play w oprogramowaniu DCIM Rittal RiZone	Tak

Zgodność:	CE

Normy:

Bezpieczeństwo:	PN-EN 60950-1

EMC:

PN-EN 55022 / B

PN-EN 61000-4-2

PN-EN 61000-4-3

PN-EN 61000-6-2

PN-EN 61000-6-3

Dyrektywa bezpieczeństwa:	2006/95/WE

Dyrektywa EMC:	2004/108/WE

MTBF (przy 40°C)	80.000 godzin

Stopień ochrony:	IP 20 (PN-EN 60529)

Klasa ochrony:	klasa 3

Stopień zabrudzenia:	2

Klasa przepięciowa:	II

Parametry środowiskowe: 	RoHS

Temperatura składowania 	-25°C do +70°C

Temperatury otoczenia 	0°C do +45°C

Wilgotność otoczenia	10 - 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Blokada wtyku C13 i C19	1x (więcej opcjonalnie DK 7955.020)

Osłony C13 w zestawie:	8x (więcej opcjonalnie DK 7955.010)

Osłony C19 w zestawie:	2x (więcej opcjonalnie DK 7955.015)

Gwarancja:	24 miesiące

Typ:	Rittal PDU switched, nr kat.: DK 7955.311