Tekst do oferty – PDU managed slave

Opis produktu

Kompaktowy rozdział mocy do zastosowań w szafach serwerowych i sieciowych IT. Montaż w pionie za pomocą dołączonych uchwytów uniwersalnych do popularnych szaf IT. Nadaje się do szybkiego montażu bez narzędzi w szafie Rittal TS IT za pomocą specjalnego mocowania plug & play.

Solidna obudowa aluminiowa z zamontowanymi na stałe gniazdkami wyjściowymi EN60320/C13 lub EN60320/C19, w zależności od typu. Gniazdka wyjściowe mają możliwość zabezpieczenia przed przypadkowym wyciągnięciem przewodów za pomocą specjalnej blokady. Nieużywane gniazdka można zamknąć pokrywkami. Dzięki temu wykluczone jest przypadkowe przeciążenie poszczególnych faz i obwodów elektrycznych. W wielofazowych wersjach PDU obwody elektryczne lub fazy zostały oznaczone kolorami. W zależności od wersji zamontowany jest stały kabel zasilający z wtykiem CEE, dzięki czemu PDU jest od razu gotowy do zastosowania.

PDU managed slave dysponuje licznymi możliwościami zarządzania i monitorowania prądu oraz mocy dla każdej fazy w połączeniu z CMCIII lub PDU metered/switched i PDU managed. Każde gniazdko może być załączane przez przekaźniki bistabilne. PDU managed slave dysponuje interfejsem CAN podłączanym do systemu Master.

Gwarancja pod warunkiem użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem wynosi 24 miesiące.

Specyfikacja techniczna PDU managed

Zakres napięcia wejściowego (L-N):	90V – 260(400)V AC, 50-60Hz

Prąd wejściowy:	32A

Liczba faz:	1

Oznakowanie faz (tylko 3-fazowe wersje PDU: L1, L2, L3):	brązowy, czarny, szary

Liczba gniazdek typu EN60320/C13 (łącznie):	24

Liczba gniazdek typu EN60320/C13 (na fazę / bezpiecznik):	12

Liczba gniazdek typu EN60320/C19 (łącznie):	4

Liczba gniazdek typu EN60320/C19 (na fazę / bezpiecznik):	2

Liczba wyłączników ochronnych:	2

Liczba elektromagnetycznych wyłączników ochronnych:	16A Typ C

Gniazdka włączane pojedynczo:	TAK

(przekaźniki bistabilne, niskie zużycie energii)

Wtyk przyłączeniowy wejścia PDU:	EN60309 / CEE

Długość kabla przyłączeniowego:	3m

Typ kabla przyłączeniowego:	H05-VV

Liczba żył:	3

Przekrój kabla:	4mm²

Szerokość obudowy PDU:	44mm (1 U)

Głębokość obudowy PDU:	85mm

Wysokość obudowy PDU:	1360mm

Materiał PDU:	aluminium, anodowane, RAL9005 (czarny)

Adapter mocujący PDU	tworzywo sztuczne, czarny

Funkcje pomiaru:	Pomiar dla każdego wyjścia lub gniazdka

Rejestrowane wartości:	Napięcie (V), prąd (A), częstotliwość (Hz) moc czynna (kW), praca czynna (kWh), moc bierna (VA)

Współczynnik mocy

Kontrola wkładki bezpiecznikowej (w wersjach 32A/63A)

Zakres pomiaru napięcia	90V - 260V

Rozdzielczość pomiaru napięcia	0,1V

Dokładność pomiaru napięcia	2%

Zakres pomiaru prądu	0 – 32A

Rozdzielczość pomiaru prądu	0,1A

Dokładność pomiaru prądu	2%

Dokładność pomiaru częstotliwości	2%

Dokładność pomiaru mocy czynnej (kW)	2%

Dokładność pomiaru mocy pozornej (KVA)	2%

Dokładność pomiaru pracy czynnej (kWh)	1%

Dokładność pomiaru współczynnika mocy	2%

Konfigurowalne wartości graniczne (ostrzeżenie/alarm)	Tak

Licznik godzin pracy:	Tak

Wyświetlacz / wskaźniki:	brak wyświetlacza

Interfejs CAN-Bus:	2x RJ45

Maks. liczba PDU slave na CAN Bus:	3

Zgodność:	CE

Normy:

Bezpieczeństwo:	PN-EN 60950-1

EMC:

PN-EN 55022 / B

PN-EN 61000-4-2

PN-EN 61000-4-3

PN-EN 61000-6-2

PN-EN 61000-6-3

Dyrektywa bezpieczeństwa:	2006/95/WE

Dyrektywa EMC:	2004/108/WE

MTBF (przy 40°C)	80.000 godzin

Stopień ochrony:	IP 20 (PN-EN 60529)

Klasa ochrony:	klasa 3

Stopień zabrudzenia:	2

Klasa przepięciowa:	II

Parametry środowiskowe: 	RoHS

Temperatura składowania 	-25°C do +70°C

Temperatury otoczenia 	0°C do +45°C

Wilgotność otoczenia	10 - 95% wilg. wzgl., brak kondensacji

Blokada wtyku C13 i C19	1x (więcej opcjonalnie DK 7955.020)

Osłony C13 w zestawie:	8x (więcej opcjonalnie DK 7955.010)

Osłony C19 w zestawie:	2x (więcej opcjonalnie DK 7955.015)

Gwarancja:	24 miesiące

Typ:	Rittal PDU managed slave, nr kat.: DK 7955.911