Ausschreibungstext Rittal PDU managed

Produktbeschreibung

Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT Server und Netzwerkschränken. Vertikale Montage durch den mitgelieferten Universalhalter für gängige IT-Racks. Zur werkzeuglosen Schnellmontage im Rittal TS IT Rack mittels spezieller mitgelieferten Plug & Play Befestigung geeignet.

Robustes Aluminium Gehäuse mit fest montierten Ausgangssteckplätzen je nach Typ EN60320/C13 bzw. EN60320/C19. Die Ausgangssteckplätze können mit einer Verriegelung gegen versehentliches Abziehen der Kabel geschützt werden. Nicht benutzte Steckplätze können mit Abdeckungen verschlossen werden. Dadurch ist eine unabsichtliche Überlastung einzelnen Phasen & Stromkreise ausgeschlossen. Die Stromkreise bzw. Phasen sind bei mehrphasigen PDU Ausführungen farblich markiert. Der Ausführung entsprechend, ist ein festes Anschlusskabel mit CEE-Stecker montiert, somit ist die PDU sofort einsatzbereit.

Die PDU managed verfügt über umfangreiche Managementfunktionen zur Strom- & Leistungsüberwachung je Steckplatz. Jeder Steckplatz kann über bistabile Relais geschaltet werden. Über das integrierte OLED-Farbdisplay können die Grundkonfiguration eingestellt und der schnelle Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten durchgeführt werden. Über die Netzwerkschnittstelle ist ein Fernzugriff auf den Webserver der PDU möglich. Die Verbrauchsparameter können über SNMP an eine DCIM Software weitergeleitet werden. Zur Überwachung der Umgebungsparameter können bis zu 4 Sensoren (Temperatur/Feuchte/Zugang) an die CAN-Schnittstelle angeschlossen werden.

Die Gewährleistung bei bestimmungsgemäßen Betrieb beträgt 24 Monate.

Technische Spezifikationen PDU managed

Eingangsspannungsbereich (L-N):				90V – 260(400)V AC, 50-60Hz

Eingangsstrom:							16A

Anzahl der Phasen:						3

Markierung der Phasen, (nur 3-phasige PDUs: L1, L2, L3):	braun, schwarz, grau

Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C13 (gesamt):		18

Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C13 (je Phase/Sicherung):	6

Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C19 (gesamt):		3

Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C19 (je Phase/Sicherung):	1

Anzahl Schutzschalter:						0

Steckplätze einzeln schaltbar:					JA

(bistabile Relais, geringer Eigenverbrauch)

Anschlussstecker PDU Eingang:				EN60309 / CEE

Länge des Anschlusskabels:					3m

Anschlusskabel-Typ:						H05-VV

Aderanzahl:							5

Kabelquerschnitt:						2,5mm²

PDU Gehäusebreite:						44mm (1 HE)

PDU Gehäusetiefe:						85mm

PDU Gehäusehöhe:						1180mm

PDU Material:							Aluminium, eloxiert in RAL9005 (schwarz)

PDU Befestigungsadapter					Kunststoff, schwarz

Messfunktionen:						Messung je Ausgang,  bzw. Steckplatz

Erfasste Werte:							Spannung (V), Strom (A), Frequenz (Hz)

Wirkleistung (kW), Wirkarbeit (kWh), Scheinleistung (kVA)

Powerfaktor

Nulleiterstrommessung / Schieflastermittlung

Sicherungsüberwachung

(bei 32A/63A Versionen)

Spannung Messbereich						90V - 260V

Spannung Auflösung						0,1V

Spannung Genauigkeit						2%

Strom Messbereich						0 – 16A

Strom Auflösung						0,1A

Strom Genauigkeit						2%

Frequenz Genauigkeit						2%

Wirkleistung (kW) Genauigkeit					2%

Scheinleistung (kVA) Genauigkeit				2%

Wirkarbeit (kWh) Genauigkeit					1%

Powerfaktor Genauigkeit					2%

Frei einstellbare Grenzwerte für Warnung/Alarm			Ja

Betriebsstundenzähler:						Ja

Display / Anzeige:						OLED, RGB 128x128Pixel,LED je Steckplatz

Netzwerkschnittstelle:   						RJ45, integrierter Webserver

Unterstützte Protokolle:						HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet

TCP/IP v4 und v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog

SNMP v1, v2c und v3, XML

FTP/SFTP (Update / Filetransfer)

E-Mail-Versand (SMTP)

Nutzerverwaltung inkl. Rechtemanagement			Ja

LDAP(S) / Radius / Active Directory Anbindung 			Ja

USB-Port für Firmwareupdate und Datalogging-Funktion	Ja

CAN-Bus Schnittstelle:						RJ45, für Anschluss von Sensoren

CAN-Sensoren-Typen:						Temperatur, Temperatur/Feuchte (Kombi),

Infrarot-Zugangssensor, Vandalismus Sensor

Max. Anzahl von Sensoren pro PDU:				4

Plug & Play Treiber in Rittal RiZone DCIM Software		Ja

Konformität:							CE

Normen:

Sicherheit:							EN 60950-1

EMV:

EN 55022 / B

EN 61000-4-2

EN 61000-4-3

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

Sicherheitsrichtlinie:						2006/95/EG

EMV Richtlinie:							2004/108/EG

MTBF (bei 40°C)						80.000 Stunden

Schutzart:							IP 20 (EN 60529)

Schutzklasse:							Klasse 3

Verschmutzungsgrad:						2

Überspannungsklasse:						II

Umwelteigenschaften: 						RoHS

Lagertemperatur 						-25°C bis +70°C

Umgebungstemperaturen 					0°C bis +45°C

Umgebungsfeuchte						10 - 95% rF, nicht kondensierend

Stecker Verriegelung C13 und C19				1x (weitere optional DK 7955.020)

Abdeckungen C13 im Lieferumfang:				8x (weitere optional DK 7955.010)

Abdeckungen C19 im Lieferumfang:				2x (weitere optional DK 7955.015)

Gewährleistung:						24 Monate

Typ:	Rittal PDU managed Art.-Nr.: DK 7955.431