Ausschreibungstext PDU managed slave

Produktbeschreibung

Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT Server und Netzwerkschränken. Vertikale Montage durch den mitgelieferten Universalhalter für gängige IT-Racks. Zur werkzeuglosen Schnellmontage im Rittal TS IT Rack mittels spezieller mitgelieferten Plug & Play Befestigung geeignet.

Robustes Aluminium Gehäuse mit fest montierten Ausgangssteckplätzen je nach Typ EN60320/C13 bzw. EN60320/C19. Die Ausgangssteckplätze können mit einer Verriegelung gegen versehentliches Abziehen der Kabel geschützt werden. Nicht benutzte Steckplätze können mit Abdeckungen verschlossen werden. Dadurch ist eine unabsichtliche Überlastung einzelnen Phasen & Stromkreise ausgeschlossen. Die Stromkreise bzw. Phasen sind bei mehrphasigen PDU Ausführungen farblich markiert. Der Ausführung entsprechend, ist ein festes Anschlusskabel mit CEE-Stecker montiert, somit ist die PDU sofort einsatzbereit.

Die PDU managed slave verfügt über umfangreiche Managementfunktionen in Verbindung mit dem CMCIII oder einer PDU metered/switched & PDU managed zur Strom- & Leistungsüberwachung je Steckplatz. Jeder Steckplatz kann über bistabile Relais geschaltet werden. Die PDU managed slave verfügt über eine CAN Schnittstelle zum Anschluss an das Master System.

Die Gewährleistung bei bestimmungsgemäßen Betrieb beträgt 24 Monate.

Technische Spezifikationen PDU managed

Eingangsspannungsbereich (L-N):				90V – 260(400)V AC, 50-60Hz

Eingangsstrom:							16A

Anzahl der Phasen:						3

Markierung der Phasen, (nur 3-phasige PDUs: L1, L2, L3):	braun, schwarz, grau

Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C13 (gesamt):		18

Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C13 (je Phase/Sicherung):	6

Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C19 (gesamt):		3

Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C19 (je Phase/Sicherung):	1

Anzahl Schutzschalter:						0

Steckplätze einzeln schaltbar:					JA

(bistabile Relais, geringer Eigenverbrauch)

Anschlussstecker PDU Eingang:				EN60309 / CEE

Länge des Anschlusskabels:					3m

Anschlusskabel-Typ:						H05-VV

Aderanzahl:							5

Kabelquerschnitt:						2,5mm²

PDU Gehäusebreite:						44mm (1 HE)

PDU Gehäusetiefe:						85mm

PDU Gehäusehöhe:						1150mm

PDU Material:							Aluminium, eloxiert in RAL9005 (schwarz)

PDU Befestigungsadapter					Kunststoff, schwarz

Messfunktionen:						Messung je Ausgang,  bzw. Steckplatz

Erfasste Werte:							Spannung (V), Strom (A), Frequenz (Hz)

Wirkleistung (kW), Wirkarbeit (kWh), Scheinleistung (kVA)

Powerfaktor

Nulleiterstrommessung / Schieflastermittlung

Sicherungsüberwachung

(bei 32A/63A Versionen)

Spannung Messbereich						90V - 260V

Spannung Auflösung						0,1V

Spannung Genauigkeit						2%

Strom Messbereich						0 – 16A

Strom Auflösung						0,1A

Strom Genauigkeit						2%

Frequenz Genauigkeit						2%

Wirkleistung (kW) Genauigkeit					2%

Scheinleistung (kVA) Genauigkeit				2%

Wirkarbeit (kWh) Genauigkeit					1%

Powerfaktor Genauigkeit					2%

Frei einstellbare Grenzwerte für Warnung/Alarm			Ja

Betriebsstundenzähler:						Ja

Display / Anzeige:						kein Display

CAN-Bus Schnittstelle:						2x RJ45

Max. Anzahl von PDU slave je CAN Bus			3

Konformität:							CE

Normen:

Sicherheit:							EN 60950-1

EMV:

EN 55022 / B

EN 61000-4-2

EN 61000-4-3

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

Sicherheitsrichtlinie:						2006/95/EG

EMV Richtlinie:							2004/108/EG

MTBF (bei 40°C)						80.000 Stunden

Schutzart:							IP 20 (EN 60529)

Schutzklasse:							Klasse 3

Verschmutzungsgrad:						2

Überspannungsklasse:						II

Umwelteigenschaften: 						RoHS

Lagertemperatur 						-25°C bis +70°C

Umgebungstemperaturen 					0°C bis +45°C

Umgebungsfeuchte						10 - 95% rF, nicht kondensierend

Stecker Verriegelung C13 und C19				1x (weitere optional DK 7955.020)

Abdeckungen C13 im Lieferumfang:				8x (weitere optional DK 7955.010)

Abdeckungen C19 im Lieferumfang:				2x (weitere optional DK 7955.015)

Gewährleistung:						24 Monate

Typ:	Rittal PDU managed slave Art.-Nr.: DK 7955.931